焚燒爐控制系統

福州丰泉机械公司為專業制造環保設備的厂商,在垃圾處理設備上享有多項專利,為福建省重點扶持企業。該公司采用HITECH人机界面和PLC,實現人机對話,將此系統投入三峽庫區的垃圾處理系統,效果顯著。

- 系統要求﹕

  - 開机后人机展現整机畫面﹐畫面由公司簡介﹐各個電机的動作圖形﹔

各電机未啟動時為藍色。

  - 按下空壓机按鈕﹐主畫面立即切換至空壓机畫面﹐并以空壓机呈綠色閃動的

式告知空壓机已啟動﹐7秒种后又自動切回主畫面﹐此時主畫面空壓机也以綠色閃動顯示﹐要求以電机以動畫效果逼真演示。

  - 當按自動控制按鈕時﹐主畫面切換至空壓机畫面工作7秒种﹐自動換回主畫

工作3秒﹐再切換到卸灰机畫面面工作5秒﹐換回主畫面3秒﹐又自動轉至引風机畫面工作60秒﹐換回主畫面3秒﹐然后轉主畫面3秒﹐再切換至鼓風机畫面60秒﹐完成后自動轉回主畫面3秒﹐然后是上料自動畫面﹐攪拌自動畫面﹐出灰机畫面﹐除酸机畫面分別為5秒切換﹐主畫面3秒﹐交替出現﹐直到整机啟動完成。

  - 當出現缺水時﹐系統停机﹐由主畫面切換至水箱特寫畫面﹐并以水箱底部呈紅色閃動示警。

  - 當出現超溫保護時﹐系統停机﹐由主畫面轉至除塵机畫面﹐并以除塵机布袋中燃燒的紅色火焰示警。

  - 當出現過電流保護時﹐主畫面切換成過電流畫面﹐系統停机﹐并指示故障內

容。

- 系統選型﹕

  - 台達可編程控制器DVP24ES00R 一台

  - HITECH人机界面PWS1711CTN一台

  - 台達手持編程器DVPHPP01 一台

  - 台安低壓電器

  - MACK按鈕

  - 陽明溫控器等

- 系統實現﹕

  - 本系統中涉及太多自動換畫面功能﹐利用人机界面的存放換畫面編號的特殊

暫存器按需送入所要換的畫面編號來實現﹐由于反复變更相同的畫面編號﹐

且均伴有定時轉換功能﹐所以采用定時到達的上升沿作為轉換的触發信號﹐且用上升沿換畫面﹐不會產生畫面的抖動現象。

  - 外部過電流保護信號總共有10路﹐任一路報警均要轉到相應報警畫面﹐采

用主程序配合子程序方式實現﹐簡化控制程序。

- 系統控制流程圖﹕

# COM2

# PWS1711CTN

+24V  24G

+24V  24G

## DVP24ES00R

COM