1 GSD文件简介 
    PRO FlBUS设备具有不同的性能特点，为达到Profibus简单的即插即用配置．PROFIBUS设备的特性均在电子设备数据库文件(GSD)中具体说明。标准化的GSD数据将通信扩大到操作员控制级。使用基于GSD的组态工具可将不同厂商生产的设备集成在同一总线系统中．既简单又是对用户友好的。
2 GSD文件的组成 
    GSD文件可以分为三个部分：

◆一般规范 这部分包括生产厂商和设备的名称，硬件和软件的版本状况，支持的波特率一可能的监视时间问隔以及总线插头的信号分配； 
    ◆与DP主站有关的规范这部分包括只运用于DP主站的各项参数(如连接从站的最多台数或上装和下装能力)。这一部分对从站没有规定；
    ◆与DP从站有关的规范 这部分包括与从站有关的一切规范(如输入／输出通道的数量和类型、中断测试的规范以及输入／输出数据一致性的信息)。
3 GSD文件格式 
    GSD文件是ASCII文件．可以用任何一种ASCII编辑嚣编辑 如计事本、UltraEdit等，也可使用PROFIBus用户组织提供的编辑程序GSDEdit。GSD文件是由若干行组成，每行都用一个关键字开头，包括关键字及参数(无符号数或字符串)两部分。GSD文件中的关键字可以是标准关键字(在PROFIBUS标准中定义)或自定义关键字。标准关键字可以被PROFIBUS的任何组态工具所识别，而自定义 关键字只能被特定的组态工具识别。 
     一个GSD文件的例子如下。
#Pr0fibus DP                       ；DP设备的GSD文件均以此关键存在
GSD Revision=1                     ；GSD文件版本
VendorName="Meglev"                ；设备制造商
Model Name="DP Slave"              ；产品名称，产品版本
Revision="Version 01"              ；产品版本号(可选)
RevisionNtmber=01                  ；产品识别号
IdemNumber=0x01                    ；协议类型（表示DP）
ProtocoI Ident=0                   ；站类型(0表示从站)
StationType=0                      ；不支持FMS．纯DP从站
FMS Supp=0                         ；硬件版本
Hardware Realease="HW1.0"          ；软件版本
Soltware Realease="SWl.0"          ；支持9.6kbps波特率
9.6 supp=1                         ；支持19.2kbps波特率
19.2 supp=l                        ；9.6kbps时最大延迟时间
MaxTsdr 9.6=60                     ；19.2kbps时最大延迟时间
MaxTsdrl9.2=60                     ；不提供RTS信号
RepeaterCtrl sig=0                 ；不提供24V电压
24VPins=0                          ；采用的解决方案
Implementation Type="SPC3"         ；不支持锁定模式
FreezeMode Supp=0                  ；不支持同步模式
SyncMode Supp=0                    ；支持自动波特率检测
AutoBaud Supp=l                    ；不支持改变从站地址
Set SlaveAdd Supp=0                ；故障安全模式类型
Fail Safe=0                        ；最大用户参数数据长度(0-237)
MaxUser PrmDataLen=0               ；用户参数长度
Usel prmDataLen=0                  ；最小从站响应循环间隔
Min Slave Imervall=22              ；是否为模块站
Modular Station=l                  ；从站最大模块数
MaxModule=l                        ；最大输入数据长度
MaxInput Len=8                     ；最大输出数据长度
MaxOutput Len=8                    ；最大数据的长度(输入输出之和)
MaxData Len=16                     ；最大诊断数据长度(6～244)Slave
MaxDiagData Len=6                  ；从站类型
Family=3                           ；模块1，输入输出各4字节
Module=“Modulel”0x23，0x13；     ；模块2．输入输出各8字节
EndModule 
Module="Module2"0x27，0x17；
EndModule