101：我如何做到对自己的程序块进行加密保护？
      您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
      如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时，您只能看到该程序块的接口数据（即IN, OUT 和 IN/OUT  等类型的参数）和注释信息，而程序块中的代码及代码的注释，临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
      如何实现程序块保护： 
            1．打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL；
            2．将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件（通过选择菜单 File—>Generate source 生成）；
            3．在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块，并在SIMATIC 
            Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件；
            4．在程序块的声明部分，TITLE行下面的一行中输入”KNOW_HOW_PROTECT”；
            5．存盘并编译该source文件（选择菜单FileàSave，FileàCompile）； PLC资料网 
            6．现在就完成了您程序块的加密保护；

102：我如何做到对自己的程序块进行jie密？
            取消对程序块的加密保护
            1.    打开程序块的Source源文件；
            2.    删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT；
            3.    存盘并编译该source文件；
              现在程序块的加密保护已经取消。
              注意: 如果没有 STL source 源文件，您是无法对已经加密的程序块进行编辑的； 



103：在冗余电源配置中，电源模块掉电，调用那个OB可以防止CPU停机？

    通过在程序中添加OB83可以防止CPU停机而添加OB81不能防止CPU停机。
    通常我们很容易以为OB81就是处理所有电源故障的OB块，但对于冗余电源配置中，某个电源模块掉电故障，实际上CPU当作模块插拔故障来处理，因此需调用OB83。 PLC资料网 

104：WinCC作为Modbus主站，进行浮点数读取时数据不正确是什么原因？
    WinCC作为Modbus主站，进行浮点数读取时，Tag的类型应当选为浮点数32位，注意地址偏移为 32的整数倍＋1（即33、65、97），如果采用选用Input Bits/Output Bits方式读写（Function Code 01，02），在PLC当中应当将一个字的高低8位进行对调。如果选用Input Words/Output Words方式读写（Function Code 03，04），在PLC当中将一个双字的高低16位进行对调，S7300 Modbus程序块的浮点数处理存在误差，大致在0.5%左右。

105：CP341 modibus通讯时，modibus功能码如何设定？
    Function Code 01，05，15  对应M，Q，T，C等数据区，可读可写，具体的字节范围由您在modbus从站组态时设定。
    Function Code 02对应M，I数据区，只读，具体的字节范围由您在modbus从站组态时设定。
    Function Code 03，06，16  对应DB区，可读可写，在modbus从站组态时设定对应的DB块。
    Function Code 04 对应DB区，只读，在modbus从站组态时设定对应的DB块。

106： CP34x的通讯连接电缆中，自己制作电缆应该注意哪些？

PLC资料网

如果你使用自己制作的电缆，那么必须使用带屏蔽外壳的D型接头，屏蔽线应当和接头的外壳连接，禁止将电缆的屏蔽层和GND连接，否则会造成通讯接口的损坏，请注意RS232不支持热插拔，所以一定要断电后在插拔通讯电缆；

107： 在用CP340,CP341与第三方产品通讯时(如PC机,用VB,VC读数据)怎样识别联线是否是好的？
    在用CP340,CP341与PC机通讯时,常常读不出数据,这样有两个方面原因。
    其一,在PLC侧程序是否正确。用上升沿触发P_Send,可以看见TXD灯闪,这样可以判断PLC侧程序没问题;
    其二,PC侧 VB,VC程序的问题及电缆线的联接好坏,无从知道,如果联线没问题,就可以集中精力在PC侧找原因,判定联线是否接好,显得非常重要,有一个小方法可以测出。在PLC侧修改CP340用ASCII方式传送,在发送DB块中写几个字符形式的数据(chat 如'1','2','A'等)并间隔触发P_Send功能块。
    在PC侧修改串口参数与PLC一致,如波特率,数据长度,停止位,奇偶校验,无握手信号等。在Windows下附件中打开"Hyper Terminal"建立一个直接到串口的连接,这样就可以读到从PLC中发送的数据如‘12A’等。同样用"Send Text File"的功能,把一些字符送到PLC。这样如果联接电缆是好的,那么可以简单地判断问题是出在哪里。

PLC资料网

108：如何使用CP341模板实现Modbus主站或从站通讯，我应当定购那些产品?
      1）CP341 模块: 6ES7 341-1xH01-0AE0 (x:= A: RS232; x:= B: TTY; x:= C: RS422/485)
      2）**(MODBUS master): 6ES7 870-1AA01-0YA0
或者**(MODBUS slave): 6ES7 870-1AB01-0YA0

109：每当断电重启后，CP341模板和调制解调器（如SATEL的modem）之间的通讯出错是什么原因？
    这是因为 DTR 、 RTS信号默认为0造成的，可以在OB1中调用FC6 (V24_SET). 参数RTS 和 DTR 设置为"TRUE".

110：配置"CP 340 RS232C"打印工作应注意什么？
    调用功能块FB4"P_PRINT"打印字符信息。功能块 "P_PRINT"传送信息给通讯处理器CP340,CP340发送信息给打印机把信息打印出来。为了打印这些信息必须知道参数"P_PRINT","Pointer DB","Variables DB"和"Format String"的相对关系。

111：CP 341 / CP 441-2 需要多少许可证（License）？ 
    在任何情况下，每一个MODBUS站都需要一个单独的许可证。6ES7 870-1AA01-0YA0包含软件CD，文档(PDF文件)和硬件狗。如果在同一个站使用几个CP341或CP441通讯处理器，则每个CP都需要一个MODBUS许可证副本(copy license)，即不带手册和软件的MODBUS Dongle，只有一个硬件狗，订货号为6ES7 870-1AA01-0YA1。 PLC资料网 
注意事项：
    对于有两个接口的 CP 441-2，仅需要一个许可证，并且每个接口都可以使用任何协议。 

112：关于CP34x串行通讯中的起始位、数据位、校验位、停止位的说明？
    CP34x通讯模板与其他设备进行通讯时，串口传输的是一个10位或11位的数据帧，在模块的Parameters属性窗口中您可以设置数据帧的格式，对这个10或11位组成的数据帧的组成遵循以下规则：
    帧的第一位必须是起始位，始终为1，不能修改；
    起始位之后是7－8位数据位，由用户收发的数据组成；
    数据位之后是校验位，odd奇校验，even偶校验，any不校验但校验位为0，none无校验位；
    校验位之后是停止位，可以设为1－2个位，始终为1，不能修改；
113:如何通过单向通信从S7-300 / 400访问S7-200上的数据？ 
　　
　　 通过MPI，从带有X_PUT / X_GET的S7-300 / 400 可以访问几个S7-200 CPU。在这种情况下，g S7-300 / 400 是主站，S7-200 是从站。 
　　 对于CPU22x系列的S7-200 CPU，可以在19,2 kBd 和 187,5 kBd下工作。从某个固件状态起，CPU21x系列的S7-200 CPU只能控制波特率19,2 kBd。 PLC 
　　
　　114:使用通讯处理器(CP340, CP341, CP441-2, CP441-1)时对于协议 3964(R) 和 RK512 可以使用 2 线和 4 线模式吗？ 
　　 在点对点通讯中，在使用上述的通讯处理器时，只能在 4 线模式中执行协议 3964(R) 和 RK512.
　　
　　115:当传输字符串或ASCII字符应注意什么? 
　　 当传送字符串必须确认最高为254字符。一个STRING(character string)的数据格式最大256字符,包括254个字符,最大的字符长度在字符串的第一字节中定义,实际长度在第二个字节中定义,接下来的是字符ASCII格式。 
　　 当传送字符串数据时,指针必须指向用户数据的第一位而不是字符串的第一个位。 
　　
　　116：通过PROFIBUS-DP使用SFC 58/59或者 SFB 52/53进行通信时，存在通信限制吗？ 
　　 当使用写操作标签和读操作标签(SFC 58/59或者SFB 52/53)时，存在根据CPU而定的对活动工作的限制： 
　　 CPU 31x-2DP: 每个DP链上允许同时进行4个写操作和4个读操作。
　　 CPU 317, CPU 318-2: 每个DP链上允许同时进行8个写操作和8个读操作。 
　　 CPU 41x-2DP: 每个 DP链上允许同时进行8个写操作和8个读操作。
　　 在外部链上，每个SFC/SFB同时进行的写操作和读操作的数目总共不能超过32。因此，每个CPU和SFC/SFB上可以同时进行最多40个(内部链上8个 + 外部链上32个)作业。 PLC 
　　 如果在PROFIBUS Net上运行几个通信伙伴，请确保不要激活比指示值更多的作业。一个SFC/SFB可能持续几个CPU循环周期. 
　　
　　117：MPI/DP接口的分配如何定义？ 
　　 
　　 







　　
　　118：可以用模拟输入模块SM 331-7NF00进行参数设置的最大干扰频率是多少？ 
　　 通过硬件配置，可以设置参数为400Hz的最大干扰频率。通过特殊的滤波器可以得到这个数值。 
　　 最小的有效综合时间是10ms——这样就可抑制100Hz的干扰频率。模块的最小基本执行时间(释放所有通路)是140ms. 
　　
　　119：关于机架故障，在编程OB86时需要注意哪些事项？ 
　　 只要检测出机架故障，操作系统就会调用OB86，例如：报告机架故障(例如：缺少IM或IM故障导致连接电缆中断)， 机架的分布式电源故障， 在总线系统PROFIBUS-DP的主站系统中，DP从站发生故障。 PLC 
　　在S7-300和S7-400中处理故障的方法不同：
　　 在S7-300中，当中央机架出现故障时，不调用OB 86；只有分布式机架发生故障才调用它。 
　　 在S7-400中，非分布式或分布式机架出现故障的情况下，均调用OB 86。
　　
　　120:关于300的硬件安装配置应该注意什么？
　　 通常一套S7-300 PLC系统有一个主机架，安装有CPU的机架称为主机架，当主机架上的I/O模块（最多8块）上的控制点数不够时，可以再增加1－3个扩展机架，每个扩展机架最多可安装8个I/O模块，装在4到11槽，3个扩展机架最多安装24个I/O模块。
　　 在使用扩展机架时，需要机架（Rack），电源模块（PS），接口模块（IM），连接电缆368，S7-300的模块（信号模块、通讯模块、功能模块等）。 
　　 S7-300的安装机架是一种导轨。你可以使用该导轨，安装S7-300系统的所有模板。S7-300既可以水平安装，也可以垂直安装。要注意其允许的环境温度为：
　　 垂直安装：0 至 40°C、水平安装：0 至 60°C、 CPU和电源必须安装在左侧或底部。