高频保护通道加工设备

试验报告

厂(局)名称：＿＿＿＿＿＿

年    月    日

安装地点:_____________________________

线路名称:_____________________________

所属单位:_____________________________

试验单位:_____________________________

试验人员:_____________________________

试验负责人:___________________________

报告编写:_____________________________

试验日期:_____________________________

审    查:_____________________________

批    准:_____________________________

批准日期:_____________________________

检验性质：            (全检、定检)

设备铭牌及参数：

1  阻波器

型    号：_______________

编    号：_______________

频    率: _______________

阻    抗: _______________

生产日期：_______________

生产厂家：__________________

2  结合滤波器

型    号：_______________

编    号：_______________

频    率: _______________

阻    抗: _______________

高频电缆：＿＿＿＿＿＿＿（型号、阻抗）

生产日期：_______________

生产厂家：__________________

1  阻波器试验

1.1 外部检查

检查阻波器主线圈和调谐元件之间的连线是否正确，接触应良好。

清除阻波器上的灰尘和污物，检查螺丝是否拧紧，各焊接点可靠。调谐元件是否严密，放电器固定是否牢靠。

检查结果:

1.2 绝缘电阻测试

| 回路名称 | 绝缘电阻MΩ | 要求值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调谐元件对外壳 |  | 大于 100MΩ | 1.用2500V摇表 2.断开调谐元件与主线圈连线 3.摇表接地端子接调谐元件的外壳上 |

1.3  避雷器放电电压测试

| 铭牌值 kV |  |
| --- | --- |
| 实测值 kV |  |

1.4  调谐频率测试

| 工作频率fo | 调谐频率f | 谐振阻抗Ze | 谐振电阻Re |
| --- | --- | --- | --- |
| kHz | kHz | Ω | Ω |

要求：1/ fo＜100kHz时，Ze＞1200Ω；

fo＜100kHz时，Ze＞2250Ω；

2/ f应较fo低0.1--1kHz。

- 额定阻塞带宽△f的计算

| 工作频率(kHz) | △f(kHz) | 要 求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.工作频率不大于100kHz时,△f＞4kHz； 2.工作频率大于100kHz时,△f＞6kHz； |

- 阻抗、电阻频率特性试验

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |
| Re(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |
| Re(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |
| Re(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |
| Re(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1/ 对于宽频阻波器Re＞800Ω；

2/ 对宽频阻波器每20kHz录取一组数据，在保护收发讯机工作频率附近20kHz时，每５kHz录取一组数据；对单频阻波器，每0.5kHz录取一组数据。

注：对单频阻波器应做4、5项,对宽频阻波器不做4、5项。

2  结合滤波器试验

2.1  外部检查

检查结合滤波器中中各元件是否完整，连接是否正确、螺丝是否拧紧、焊点有无假焊及脱现象，外壳内有无渗水及生锈现象，放电器固定是否牢固等。

检查结果:

2.2  绝缘电阻测试

| 回路名称 | 绝缘电阻MΩ | 要求值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部元件 对外壳 |  | 大于 100MΩ | 1.用1000V摇表 2.断开电感线圈接地点 3.短接所有元件对地 |

2.3  避雷器放电电压测试

| 铭牌值 kV |  |
| --- | --- |
| 实测值 kV |  |

- 线路侧输入阻抗频率特性和衰减特性试验

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bp( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bp( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bp( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bp( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：衰耗值bp不大于1.3dB。

2.5  电缆侧输入阻抗频率特性和衰减特性试验

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bp( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bp( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bp( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bp( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：衰耗值bp不大于1.3dB。

2.6  结合滤波器特性阻抗测试

- 线路侧特性阻抗测试

| V1k | V2k | Zk | V1o | V2o | Zo | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求:Zc与所用档的最大误差不超过20%

- 电缆侧特性阻抗测试

| V1k | V2k | Zk | V1o | V2o | Zo | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求:Zc与所用档的最大误差不超过20%

注：第６项试验在所用收发讯机频率下进行即可。

3  高频电缆试验

3.1  外部检查

检查两接线处有无损伤，如果中间有接头，要求接头一定要焊接良好。

检查结果:

- 绝缘电阻测试

| 回路名称 | 绝缘电阻MΩ | 要求值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆芯对屏敝层 |  | 大于100MΩ | 1.用1000V摇表 2.断开与外部的连线 |

- 输入阻抗及工作衰耗测试

| f0 | V1 | V2 | V3 | Z入 | bp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kHz |  |  |  | Ω |  |

要求：1/ Z入的最大误差不超过10%；

2/ bp值应小于0.3N/KM。

- 特性阻抗测试

| V1k | V2k | Zk | V1o | V2o | Zo | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求:Zc与标称阻抗的最大误差不超过10%

注：上述试验均在收发讯机工作频率下进行。

4  差接网络试验:

4.1  外部检查

检查差接网络内部连线是否正确，元件是否完好。

清除差接网络上的灰尘和污物，拧紧螺丝，检查各焊接点可靠。

检查结果:

4.2  绝缘电阻测试

| 回路名称 | 绝缘电阻MΩ | 要求值 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线圈对外壳 |  | 大于 100MΩ | 1.用1000V摇表 2.断开外部接地端子 3.短接输入输出端子 |

- 邻端工作衰耗测试

| 频率kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电平dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电平dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传输衰耗dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求:每隔50kHz测一点,衰耗值达到厂品铬牌要求。

4.4 对端工作衰耗测试

| 频率kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电平dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电平dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跨越衰耗dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求:每隔50kHz测一点,衰耗值达到厂品铬牌要求。

- 回波衰耗

| 频率kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电平dB | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电平dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传输衰耗dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求:每隔50kHz测一点,衰耗值达到厂品铬牌要求。

4.5 输入阻抗测试

4.5.1 1、2端输入阻抗测试

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.2 3、4端输入阻抗测试

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.3 5、6端输入阻抗Z测试

| f(kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z入(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求:输入阻抗与接负载一致。

kHz

图1. 阻波器阻抗、电阻特性曲线

kHz

图2. 结合滤波器阻抗特性及衰减特性

5  装置检验结果意见

- 1 阻波器检验结果：

- 结合滤波器检验结果：

- 高频电缆检验结果：

- 差接网络检验结果：