公用电网谐波

1  主题内容与适用范围

本标准规定了公用电网谐波的允许值及其测试方法。

本标准适用于交流额定频率为50Hz，标称电压110kV及以下的公用电网。

标称电压为220kV的公用电网可参照110kV执行。

本标准不适用于暂态现象和短时间谐波。

2  引用标准

GB156额定电压

3  术语

3．1公共连接点point of common coupling

用户接入公用电网的连接处。

3．2谐波测量点harmonic measurement points

对电网和用户的谐波进行测量之处。

3．3基波(分量)fundamental(component)

对周期性交流量进行傅立叶级数分解，得到的频率与工频相同的分量。

3.4谐波(分量)harmonic(component)

对周期性交流量进行傅立叶级数分解，得到频率为基波频率大于1整数倍的分量。

3．5谐波次数(h)harmoni corder(h)

谐波频率与基波频率的整数比。

3．6谐波含量(电压或电流)harmonic content(for voltageor current)

从周期性交流量中减去基波分量后所得的量。

3．7谐波含有率harmonic ratio(HR)

周期性交流量中含有的第h次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。

第h次谐波电压含有率以HRUh表示，第h次谐波电流含有率以HRLh表示。

3．8总谐波畸变率totat harmonic distortion(THD)

周期性交流量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。

电压总谐波畸变率以THDu表示，电流总谐波畸变率以THDi表示。

3.9谐波源harmonic source

向公用电网注入谐波电流或在公用电网中产生谐波电压的电气设备。

3．10短时间谐波short duration harmonics

冲击持续的时间不超过2s，且两次冲击之间的间隔时间不小于30s的电流所含有的谐波及其引起的谐波电压。

注：谐波术语的数字表达式见附录A(补充件)。

4  谐波电压限值

公用电网谐波电压(相电压)限值见表1。

5  谐波电流允许值

5．1公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量(方均根值)不应超过表2中规定的允许值。当公共连接点处的最小短路容量不同于基准短路容量时，表2中的谐波电流允许值的换算见附录B(补充件)。

5．2同一公共连接点的每个用户向电网注入的谐波电流允许值按此用户在该点的协议容量