软起动器家族中的磁控式软起动器

一、“软起动”一词始见于七七年美国宇航局工程师《诺勒》的专利“功率因数控制器”报导之中，文中把电压爬升式起动始称“软起动”。八十年代初期基于此原理的电子是异步电动机软起动器首先在西方国家问世并进入我国市场。

二、软起动器与传统的电压分布式起动器相比它具有起始电压可根据电动机的负载转矩而设定，起动过程中电压与转矩同步足渐上升；在等电位等转矩状态下转换无二次冲击电流。可方便地设定为恒流方式起动等优势，因此以自耦降压起动器为代表的电压分步式起动设备逐步地淡出市场也是势所必然，这就与过去自耦降压起动器淘汰电阻降压起动器一个道理，它是科技进步的必然规律。所以业界各方不必为此持质疑态度。

三、磁控式软起动的诞生于应用：任何新生事物的出现其主流方向肯定是好的同时伴随着新的矛盾的产生；电子式软起动器的性能优势是十分明显的，但是电力半导体器件的性能脆弱和控制技术的相对复杂也对使用工况条件和操作水平提出了更高的要求。由于斩波调压而产生的高次谐波对电网的污染和起动过程中电动机微震现象也随之而产生。胡琪顺工程师在石油工业系统推广使用时以上矛盾就十分突出。为此必须寻找一个既具备软起动性能而且可靠性高的方案，这样磁控式方案就应运而生了。此方案的核心是用磁放大器取代可控硅作为主控回路的执行单元的，让电子器件的作用仅限于控制电路单元，这样就实现了磁电器件对磁电设备（电动机）的控制，使二者的瞬态抗过载能力和对工况条件的适应性相吻合。而且变斩波调压为限幅调压抑制了高次谐波对电网的污染，也使电动机起动时的微震现象得到了消除。控制单元的电路也得到了极大的简化，使安装和操作更加便捷。

第一代磁控式软起动器于九三年获国家专利（ZL93232744.3）经转让先后在西安数家形成量产并行销全国各个行业和出口到东南亚诸国，在本省（安徽）的马鞍山钢铁公司，建筑，消防系统也得到了广泛使用。客观地讲第一代还存在诸多不尽如人意之处但方案原理、基本性能、可靠性用户还是首肯认定的。

第二代“箔式绕组”磁控式电动机软起动器于2002年获国家专利（ZL02224522.7）,第二代专利主要的特征在于执行单元磁放大器的改进，以抑制交流电趋肤效应提高载流能力方向突破，采用箔式绕组结构和特定的软磁材料，使载流提高了15-20%，体积和重量相应降低1/4-1/3，这样就有条件以改过去的三大件结构为整机一体化和其它型式的软起动实现了安装上的对接。

四、第三代磁控式软起动器是第二代专利的升级版产品。在设计制造中充分贯彻了以用户为本的思想；产品除具备上述优势外增加了临界失步电压起动，复式闭环控制等功能，至此磁控式软起动器完成了方案，工艺及控制技术三个方面的突破。使产品性能更上一个层次。

随着科技的进步和实践认识的不断深化必将为磁控式软起动产品注入新的活力，本公司将始终坚持以用户为本的企业宗旨，不断地精心打造“磁控”这一民族品牌以奉献用户。