项目实例一.主站：CPU：318-2 6ES7 318-2AJ00-0AB0 V3.0 DI8/D08×24.V/0.5A 6ES7 323-1BH00-0AA0 二.从站：CPU：315-2DP 6ES7 315-2AF83-0AB0 V1.2 DI 16×DC24V 6ES7 321-7BH00-0AB0 D0 16×DC 24V 0.5A 6ES7 322-1BH01-0AA0 三. 从站：ET 200M 153-2AA02-0XB0 DI/DO 323 DI 16/DO 16×24V/0.5A 6ES7 323-1BL00-0AA0 AS-I 342-6GK7-2AH01-0XA0 电源：PS 307 10A ㈠. 建立新项目 在Name:中取名。如（PROFIBUS）OK ㈡：设置主站插入一个新的项目，选择主站的CPU模块：本例是SIMATIC 300。回车 单击SIMATIC 300 双击右面的HardWarc，出现一个新的画面然后对S7-300主站的硬件及配置组态。 ① 选择机架 SIMATIC 300→BACK-300→Rail 出现机架配置。 ②配置电源：选中槽口1，单击PS-300，选择PS 307 10A双击，电源模块则进入槽口1。 ③配置CPU： ： 选中槽口2，在CPU 300中找到该器件，并查看产品号，正确后双击。出现一个对话框，在Subnet(子网络)单击New 确定。 配置后，可见到在CPU的DP上出现一根轨道，这就是PROFIBUS总线，在上面可以挂上所需要的从站等。在DP口双击，在Operating Mode 运行模式中的DP master中打勾,j即选择此CPU为主站。 ④配置主机架上的I/O模块。点击槽口4（槽口3留下作为以后的扩展模块用）然后在Profi中的SM-300项的DI/DO-300， 找到相应的器件和产品号相符合，双击。OK！主站的配置基本完成。然后在Station选择Save and Compile 保存和配置。㈢`设置智能从站。回到主菜单点击项目名，右键，插入SIMATIC-S7 300 Station出现SIMATIC 300(2)的新项目。再点击SIMATIC 300(2)的Hardware按照前面的方法配置机架；电源；CPU；和输入输出模块。注意：在CPU硬件设置时，在Operating Mode 项设置为DP slave(从站)。双击DP口，选择Configuration(结构)选New,开始设置与主站通讯用的虚拟I/O地址。在Address type地址类型：先选择Input, Address中可填入CPU I/O范围内允许的地址数。（即不能超过127）。如选择100；在Length相设置长度（2）；在Unit设置为Byte（字节）在Consistency设置为All（全部），OK后，再按New对Output 设置。 以上设置是为了完成与主站通讯用的从站的I/O地址：I是以I 100开始的两个字节；O是以Q 100开始的两个字节。 ⑷连接智能从站选中主站的轨道，在Prafi中选择Profibus→Configured stations→CPU 31X双击，在出现的对话框点击Connect(连接)即把从站挂到主站上。然后再选中Configured,按 Edit对与从站通讯用的虚拟地址配置。注意：原来从站是I的，则配置主站的Q；原来从站是Q的，则配置主站的I。 :然后保存设置。编程，对主站和从站编程。主站的OB1中必须有OB1，OB82，OB86，OB100，OB121。 点击Configure Network可看到具体的DP配置是否正确。 注意：DP是否挂到PROFIBUS如没有可点住DP点（粉色）拉到总线上。另外DP和MPI的地址号不能相同。可双击地址号改变地址号。 ⑸ET 200M从站的设置单击PROFIBUS轨道，选择PROFIBUS DP ET 200M→IM 153-2，双击，出现对话框，地址号选择“4” “OK”。 在4号槽插入与产品序列号相同的I/O模块。 ET 200M从站配置完成。 ⑹AS-I的连接 ⑴打开主站的Hardwarc ⑵单击ET 200从站 ⑶在5#槽点击 ⑷在PROFIBUS中打开ET 200M→IM153-2→CP-300→AS—Interface→CP 342-2 AS-I查看产品号正确后双击。 ⑸对I/O地址重新分配，设置为主站允许存在的地址号，如使用其默认的地址号256，在主站的编程时，因找不到地址会引起出错。如改成50…60。 完成配置后再Save and Campile 保存配置。最后可按Configure network设定网络查看配置是否正确。注意：DP和MPI的站号不能重复，如有错误可在此修改。 ㈥AS-I的含义：从342-2上可以接出I/O模块，每块有2组I/O，其地址分配： 50：可有地址：I50.0；I50.1；Q50.2；Q50.3 / / / / Q Q I I 51可有的地址：I51.4；I51.5；Q51.6；Q51.7 Q Q I I / / / / ⑺回顾各部门的地址 主站S7-300 主站（虚拟） 从站S7-300 从站（虚拟） 从站ET-200 从站AS-i I Q I Q I Q I Q I Q I Q 0 0 100，101 100，101 0,1 4,5 100，101 100，101 1,2 1,2 50-65 本SIMATIC PROFIBUS-DP现场总线的结构图 SIMATIC PROFIBUS—DP 现场总线配置示例