该文指出PLC选用时应注意：选择熟悉编程软件、合资厂的PLC机型，重大工程用的大型或超大型PLC首选国际知名公司的机型；PLC不能与高压电器安装在同一个开关柜内，应运离大功率晶闸管等强干扰源；电源电缆应单独走线，信号线长度超过300m时采用远程I／O模块、屏蔽电缆；交流供电电源应加接带屏蔽的隔离变压器和电源滤波器；采用高可靠的外接传感器；用户程序写到EPROM中运行加上写保护。 一、选 型
1．选择你所熟悉编程软件的机型。

选型是一个老问题，由于生产PLC的厂商很多，有时会感到无从下手解决该问题。一般地说，你对哪一家公司哪个型号的PLC了解得多，特别是对它的应用指令和编程软件熟悉，则选用该公司的PLC为好。因为从可靠性、性能指标上各家公司的产品大同小异。若你的设备(或产品)或进口设备上已经用了某一种型号的PLC，若再要选用PLC开发新的产品，在满足工艺条件的前提下，建议还是选用你已经用过的PLC为好，这样，可以做到资源共享的好处。
2．选择合资厂的机型选用进口PLC好还是国产PLC好?

国内的一些PLC生产厂，特别是一些合资的PLC生产厂，其PLC的性能与进口PLC是一样的，而且国内PLC厂商售后服务、备品备件容易解决。国产PLC的价格也比进口的PLC便宜1／3左右。当然进口的PLC，特别是一些国际上知名的大公司生产的PLC，尤其是大型或超大型PLC，在重大工程上还是首选对象。 PLC 
3．选择性能相当的机型PLC。

选型中还有一个重要问题就是性能要相当。如果只有十几个开关量输入输出的工程项目，选用了带有模拟量输出输入的PLC机型，这就大材小用了，这时只要选性能相当的PLC，其价格可以大大地降低。
4．选择新机型由于PLC产品更新换代很快，选用相应的新机型很有必要。

曾碰到一个PLC用户，在20世纪80年代进口的一台设备上，用了一台F1—20MR型PLC坏了，该厂干方百计想求购一台同型号的PLC替代，结果求购不到。其实，用一台FX0N—20MR型PC完全可以代替，当然用其它型号也可以代替。
二、安装与布线
1．安装位置PLC不能与高压电器安装在同一个开关柜内。与PLC装在同一个开关柜内的电感性元件，如继电器、接触器的线圈应并联RC消弧电路。PLC应远离强干扰源，如大功率晶闸管装置、高频焊机和大型动力设备等。
2．连接线通常，按钮、限位开关、接近开关等外接电气部件提供的开关量信号对电缆无严格要求，故可选用一般电缆。若信号传输较远，可选用屏蔽电缆；模拟信号和高速信号线也选用屏蔽电缆。
3．布线信号线与功率线应分开布线。电源电缆应单独走线；不同类型的线应分别装入不同的管槽中，信号线应装入专用电缆管槽中，应尽量靠近地线或接地的金属导体。当信号线长度超过300m时，应采用中间继电器转接信号或使用PLC的远程I／O模块。 PLC 
    电源线与I／O线也应分开走线，并保持一定的距离，若要在同一线管槽中布线，应使用屏蔽电缆。交流电路用线与直流电路用线应分别使用不同的电缆。
4．信号传输通常，当模拟量输入输出信号距PLC较远时，应采用4—20mA或0—10mA的电流传输方式，而不是电压传送方式。传送模拟信号的屏蔽线，其屏蔽层应一端接地。为了泄放高频干扰，数字信号线的屏蔽层应并联电位均衡线，并将屏蔽层两端接地。
三、电 源
   保证PLC可靠地工作是工程追求的目标之一。
   在系统设计时，应采取提高可靠性的措施，以消除干扰的影响，保证系统正常运行。
电源干扰主要是通过供电线路的阻抗耦合产生的。电源是干扰进入PLC的主要途径之一。若有条件，可对PLC采用单独的供电回路，以避免其它设备启停对PLC的干扰。在干扰较强或对可靠性要求很高的场合，可在PLC的交流电源输入端加接带屏蔽的隔离变压器和电源滤波器。隔离变压器可以抑制从电源线窜入的外来于扰，电源滤波器可以吸收掉电源中的大部分“毛刺”干扰。
    动力部分、控制部分、PLC与I／O电源应分别配线。隔离变压器与PLC、I／O电源之间采用双绞线连接。系统的动力线应有足够截面，以降低线路压降。 PLC 
四、外接传感器
    大量实践表明，PLC控制系统的故障率相当一部分由外接传感器故障引起。特别是一些机械型的行程开关、限位开关的故障率往往比PLC本身故障率高得多，所以在设计PLC控制系统时应采取相应的措施。如用高可靠性的接近开关代替机械型的行程限位开关，就可保证PLC控制系统的高可靠性。
五、用户程序的保护与备份
    调试好的PLC用户程序经常是有放在用锂电池作后备电源的RAM中，一般情况下，这种方式是保险的，但在强干扰的环境下，RAM中的用户程序也有可能改写或冲掉的。目前，常用的做法是，将调试好的程序用PLC RAM写人器将用户程序写到EPROM中长期保存，在系统运行时，应对EPROM加上写保护，以防止被改写。