1． CPU的地址设置，一般从3开始，不要使用1，这些都是系统的缺省值，不建议使用。 2． 选择CP443-5，属性，DP-MASTER，选择DP-V1，因为它的处理能力比DP-V0 好些。 3． 点击IO模块属性，可以看到其所支持的信号类型，我们可以改变它的测量的信号类型和范围。供电频率一般都是50HZ（固定的），我们不做改动。两个通道为一组，两线制与四线制不要放在一起。模拟量地址一般从512开始。 打开AO卡片属性，可以设定一类值，此值将作为CPU断掉后的输出结果，即：CPU停掉后将产生的结果，有三种选择，一是输出无电压和电流，二是保持原值，三是选择替代值。 4． 保存修改后，都可以点击consistency check，看下有没有错误。 5． 从option中下拉选择PG/PC Interface,设置接口。 6． STEP7 编程，FBD，LAD可以转换成STL，但是STL不一定能转换成FBD和LAD。 因为其语句的严格要求。不过STL的编程的好处是可以看出执行语句的先后。 7． 语句是用户程序最小单元，由指令与地址组成。 动作 1 动作 0 常开触点 不动作 0 常闭触点 不动作1 Memory Function, Bit Memories,中间变量针对复杂操作，“M”指具有储存功能的标志位。 RLO指逻辑操作结果 8． 十进制系统，十六进制，二进制，及数据类型。 9． S7-300有两个累加器，S7-400有四个累加器。 10．扫描时间包括PII，用户程序，PIQ，操作系统，这些统称为循环扫描时间。 最小的响应时间是一个循环。最大的响应时间是两个循环。 PLC不能识别非常快的信号改变，所以输入信号应持续至少一个循环以保证能够识别。 11． 块的类型与功能 组织块OB 功能块FB（必须带一块数据块） 功能FC 数据块DB 组织块是操作系统和用户程序之间的接口。整个程序可以保存到循环处理的OB1里。（线性编程） 功能的调用，它提供在用户程序中传递参数的功能。 DB：有全数据块（整个程序有效），结构化的数据储藏（即时数模块） OB1：线性化编程，模块化编程，结构化编程 STL编程，“或”在“与”的前面时，要加“（”“）” 12． 绝对地址与符号地址是一一对应的关系。 13． 设定触发点；功能块都能插入VAT，改变输入输出，属性Trigger 硬件组态—IO模块—Monitor Modify Trigger 没有读写该对象时，可以关闭其的强制输出。 14． 遇故障的解决办法；先保存故障信心，然后恢复 15． Totally Integrated Automation-----TIA 16.在网络NETPRO里面，增加连接的选项里，勾上NO ACTIVE就可以实现双向通 讯连接。 16． 在进行项目归档时，最好是关掉项目后再归档。 17． 如果是在线修改程序，那么修改后，记得把程序拷回来。 18．激活电池办法：瞬间短路，时间小于2秒。