可能是如下原因: 
你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟
量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接.这将会产生一个很高的上下振动
的共模电压,影响模拟量输入值. 
另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好. 
可以用如下方法解决: 
1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动.(但要注意确保
这是两个电源系统之间的唯一联系.) 
背景是: 
模拟量输入模块内部是不隔离的; 
共模电压不应大于 12V; 
对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB. 
2)使用模拟量输入滤波器. 
60:EM231模块上的SF红灯为何闪烁 
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范
围.由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF
灯必然闪烁.解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式
连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空
的通道上.