功能概要：远程维护功能，就是使用Windows版的编程软件（GX Developer），通过调制解调器（MODEM），与连接在电话线路上的可编程控制器之间，执行程序传送以及监控的功能。

所需设备：
①　两台河山科技F-E56CSD-V1嵌入式MODEM模块，自带二条串口转接线
②　三菱公司FX2N（C）PLC + FX2N-232-BD串口模块
③　电脑一台
④　内部程控交换机电话线（内线）

步骤：
调制解调器的选定:
　　FX可编程控制器中，可以使用AIWA生产的（PV-AF288）或是欧姆龙生产的（ME3314B）调制解调器。因为这二款调制解调器太贵而且不太好购买，选用河山科技F-E56CSD-V1嵌入式MODEM模块调试，在FX可编程控制器的调制解调器初始设定中，可以选择[用户登录模块]、[ AIWA PV-AF288]、[欧姆龙 ME3314B]。

通信规格:请选用符合通信规格的调制解调器。
用户登录模式 
通信方式：半双工起停同步 
波特率：9，600bps
起始位：1位
数据位：7位
奇偶校验：偶校验 
停止位：1位
控制线：无 
注：使用了不能设定成上述通信规格的调制解调器时，不能通信。 PLC 

接线：
1、断开可编程控制器的电源；
开始接线前请务必确认可编程控制器的电源已经断开。 
2、可编程控制器与调制解调器连接； 
调制解调器与可编程控制器的RS-232C通信口之间的电缆连接，直接将MODEM自带的串口转接线连接到编程控制器的RS-232C上即可；
3、电脑与调制解调器连接； 
调制解调器与电脑的RS-232C通信口之间的电缆连接，直接将MODEM自带的串口转接线连接到电脑的RS-232C上即可；