SIMATIC S7-300具有多种不同的通讯接口： 
    多种通讯处理器用来连接AS-i接口、PROFIBUS 和工业以太网总线系统。 

    通讯处理器用来连接点到点的通讯系统。 

    多点接口(MPI) 集成在CPU中，用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。 
---- 用户可以方便的使用Step7软件进行通讯组态。 

---- CPU 支持下列通讯类型： 
    过程通讯 
通过总线(AS-i或PROFIBUS)对I/O模块周期寻址(过程映象交换) 。

    数据通讯 
在自动控制系统之间或人机界面(HMI)和几个自动控制系统之间，数据通讯会周期地进行或被用户程序或功能块调用。 
　　通过PROFIBUS的过程通讯 
-- -- S7-300通过通讯处理器，或通过集成在CPU上的 PROFIBUS-DP接口连接到PROFIBUS-DP网络上。 

---- 带有PROFIBUS-DP主站/从站接口的CPU可以使用户能够方便高效地进行组态。 

---- 而且，用户通过PROFIBUS-DP分布式I/O就像处理集中的I/O一样，具有相同的组态、地址和编程。 

---- 下列设备可以作为通讯的主站：

PLC资料网

SIMATIC S7-300 
(通过带PROFIBUS-DP 接口CPU或通过 PROFIBUS-DP) 

SIMATIC S7-400 
(通过带PROFIBUS-DP 接口的CPU或通过PROFIBUS-DP CP) 

SIMATIC C7 
(通过带PROFIBUS-DP接口的C7或通过PROFIBUS-DP CP) 

S5-115U/h，S5-135U和 带IM308的S5-155U/H 

带PROFIBUS-DP接口的 S5-95U 

SIMATIC 505 
---- 需要说明的是，在一条线上不要连接2个以上的主站。 

---- 下列设备可以作为从站： 
ET200B/L/M/S/X分布式 I/O设备 

通过CP342-5的S7-300 

CPU315-2 DP，CPU316-2 DP 和CPU318-2 DP 

C7-633/p CP，C7-633 DP，C7-634/P DP，C7-634 DP，C7-626 DP 

虽然带有STEP7的编程器PG/PC或OP在总线中作为主站，但它们只使用部分通过PROFIBUS- DP运行的MPI功能。 
　 通过AS-i的过程通讯 
---- 对于AS-i接口总线，S7-300有合适的通讯处理器(CP342-2)用来连接现场设备。 

      数据通讯概述 
---- S7-300 具有多样的通讯方式。 
用全局数据通讯联网的CPU之间可以通过联网进行数据包的交换； 

用通讯功能块对网络其他站点进行由事件驱动的通讯。

PLC资料网

- 对于联网，可以使用MPI， PROFIBUS或工业以太网。 
- 全局数据，通过全局数据通讯服务，联网的CPU可以相互之间周期性交换数据(最大到4gd包，每包有22字节/周期)。例如：一个CPU可以访问另一个CPU的数据、存储位和过程映象。全局数据通讯只可以通过MPI进行。在Step7中的GD表中进行组态。 
-通讯功能，对S7/M7/C7的通讯服务可以使用系统内部块建立起来。 

通过MPI的标准通讯 

扩展通讯通过MPI、K总线、PROFIBUS和工业以太网(S7-300只能作为服务器) 

对于s5系列及第三方的通讯服务，可以使用非驻留块建立。 

通过PROFIBUS和工业以太网实现S5兼容的通讯 

通过PROFIBUS和工业以太网实现标准通讯 (第三方设备) 
---- 与全局数据进行对比，必须为通讯功能建立通讯连接。 

      通过CP的数据通讯(点对点) 
---- 用CP 340/CP 341通讯处理模块可以建立起经济而方便的点到点链接。在3种通讯接口的基础上，有多种通讯协议可以使用。 
20 mA(TTY) 

RS 232C/V.24 

RS 422/RS 485 

可连接下列设备： 

S7 PLC和S5 PLC及第三方系统 

打印机

PLC

机器人控制 

扫描仪、条码阅读器等 
    通过多点接口(MPI) 的数据通讯 
---- 多点接口(MPI)通讯口集成在 S7-300 CPU上。它可以用于简单联网。 
MPI能同时连接几个带 STEP 7的编程器/PC、人机界面(HMI) 

全局数据 
联网的CPU可以利用全局数据(GD)服务，周期性地相互进行数据交换(每个程序周期最多允许16个GD包，每包最多64字节)。S7-300 cpu每次最多可以交换4个含22个字节的数据包，而且最多可以有16个CPU参与数据交换(用step7 v4.x以上版编程软件)。全局数据通讯只能通过MPI接口。 

内部通讯总线(K-总线) 
CPU的MPI是直接与S7-300的K总线连接。即可以用k总线接口从编程器直接通过MPI对FM/CP模块进行编址。 

功能强大的通讯技术 
- 最多32个MPI站 
- 每个CPU最多有8个动态通 
- 讯连接用于与SIMATIC S7/M7 300/ 400、C7进行标准通讯 
- 每个CPU最多有4个静态通讯连接用于与编程器、PC机、SIMATIC HMI系统和 SIMATIC S7/M7-300/ 400、C7进行扩展通讯 。 
- 数据传输速度187.5千位/秒或12兆位/秒 

灵活的扩展能力 
用下列可靠的部件来配置MPI通讯：LAN电缆，LAN连接器和 RS 485中继器均采用PROFIBUS和"分布式 I/O"系列产品。这些部件保证了最佳的配置。例如，在任意两个给定的MPI节点之间可串联最多10个中继器来跨越长距离。 PLC 
      通过CP进行数据通讯(PROFIBUS或工业以太网) 
---- 可通过CP 342/343通讯处理器将SIMATIC S7-300与 PROFIBUS 和工业以太网总线系统相连。 

　　可连接的包括：　　

SIMATIC　S7－300　　　　　　 
数控系列 
SIMATIC　S7－400 
机械手控制系统 
SIMATIC S5-115U/H 
工业PC机 
编程器 
个人计算机 
驱动控制器 
SIMATIC HMI 
非西门子装置