1、引言 
　　 可编程控制器以其高可靠性，配置灵活和完善的功能，在工业控制系统中得到越来越广泛的应用。但对于操作员所需要的报表打印、趋势图形显示、工况查寻、参数在线修改等功能，PLC却不能直接方便地提供。所以通常采用计算机PC与PLC组成一个完整的监控系统。本文以台安TP02系列PLC为例，讨论用Visual Basic(VB)实现PLC与上位机的通讯。 
　　2、VB在通讯控件中的使用 
　　 可编程控制器PLC与上位机PC之间的通信，下位机为PLC，基于其可靠性极高，主要承担控制功能，而上位PC机主要承担监察管理功能，有时兼备部分控制功能，如发出运行，停止命令。VB语言是基于WINDOWS操作系统的功能强、易学易用、主要是面向学习对象的程序设计语言。VB带有专门管理串行通讯的MSComm控件，只需设置几个主要参数就可以实现PLC与PC串行通讯。要完成通信必须设置MSComm的相关属性值： 
　　（1）CommPort：设置或传回通信连接端口代号 
　　（2）Settings：设置初始化参数。以字符串的形式设置或传回连接速度、奇偶校验、数据位、停止位等4个参数 
　　（3）PortOpen：设置或传回通信连接端口的状态  PLC 
　　（4）Input：从输入寄存器传 回并移除字符 
　　（5）Output：将一个字符串写入输出寄存器 
　　（6）InputLen：指定由串行端口读入的字符串长度 
　　（7）InBufferCount：传回在接收寄存器中的字符数 
　　3、软硬件之间： 
　　 台安TP02与上位机PC通信时，为了实现两者的通信需要配备通信线。 
　　4、通信程序的实现 
　　 4.1 通信初始化程序 
　　 首先，在窗体开始设计之前，添加MSComm控件。 
　　 4.2程序编写： 
　　 4.2.1 通信控件MSComm1属性设置： 
　　 MSComm1.CommPort = 1 设置端口号 
　　 MSComm1.Settings = "19200,E,7,2" 设置通信参数 
　　 MSComm1.InputLen = 0 设置读入字符串长度 
　　 MSComm1.PortOpen = True 设置通信端口状态 
　　4.2.2 PLC运行程序： 
　　 STX$ = "::" 
　　 TransmitBuf$ = "01?5RUN"

PLC资料网

sum$ = CheckSum(transmitBuf$) 
　　 ETX$ = Chr$(13) 
　　 SXD$ = STX$ + transmitBuf$ + sum$ + ETX$ 
　　 MSComm1.Output = SXD$ 
　　 Do 
　　 DoEvents 
　　 Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 12 
　　 In1$ = MSComm1.Input 
　　 4.2.3 从PLC读取资料，将寄存器内的数据资料在PC上显示以便观察监控（反应时间50ms）： 
　　 STX$ = "::" 
　　 transmitBuf$ = "01?5MRVD000102" 
　　 sum$ = CheckSum(transmitBuf$) 
　　 ETX$ = Chr$(13) 
　　 SXD$ = STX$ + transmitBuf$ + sum$ + ETX$ 
　　 MSComm1.Output = SXD$ 
　　 Do 
　　 DoEvents 
　　 Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 20

PLC资料网

InData$ = MSComm1.Input 
　　 Label2.Caption = Mid$(InData$, 10, 4) 
　　 Label3.Caption = Mid$(InData$, 14, 4) 
　　 
　　 4.2.4从PLC读取资料，将RelayC0001状态通过PC显示进行监控（反应时间50ms）： 
　　STX$ = "::" 
　　 transmitBuf$ = "01?5MCRC0001" 
　　 sum$ = CheckSum(transmitBuf$) 
　　 ETX$ = Chr$(13) 
　　 SXD$ = STX$ + transmitBuf$ + sum$ + ETX$ 
　　 MSComm1.Output = SXD$ 
　　 Do 
　　 DoEvents 
　　 Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 13 
　　 In4$ = MSComm1.Input 
　　 Coil$ = Mid$(In4$, 10, 1) 
　　 C1% = CInt(Coil$) 
　　 Label6.Caption = C1%

PLC资料网

4.2.5 设定Relay状态，将Relay设定为ON（反应时间50ms）： 
　　Dim C1 As Integer 
　　 STX$ = "::" 
　　 transmitBuf$ = "01?5SCSY00011" 
　　 sum$ = CheckSum(transmitBuf$) 
　　 ETX$ = Chr$(13) 
　　 SXD$ = STX$ + transmitBuf$ + sum$ + ETX$ 
　　 MSComm1.Output = SXD$ 
　　 Do 
　　 DoEvents 
　　 Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 12 
　　 In2$ = MSComm1.Input 
　　4.2.6 PLC停止运行： 
　　STX$ = "::" 
　　 transmitBuf$ = "01?5STP" 
　　 sum$ = CheckSum(transmitBuf$)