最近有人问三菱QPLC的以太网模块QJ71E71-100所使用的网线如何接线，其实PLC或者工业使用的以太网接线和普通办公室的局域网是一致的。同样分位两种，一种是直通线，一种是交叉线。

使用电脑和三菱QPLC的以太网模块QJ71E71-100直连使用哪一种线和电脑的网卡有关系，一般来说应该使用交叉线，但是目前也有很多电脑的以太网卡和模块的网口相同，因此直通线也可以使用。但是如果使用交换机构成局域网的话，以太网模块使用直连线作为局域网的一个站就可以正常使用了。 PLC资料网

下面简单介绍一下网线的一些资料： PLC资料网

网卡有10M,10M/100M,100M,1000M. 

网线有3类(10M)、5类(100M)、超5类线(155M)、6类线(255M) 
分别对应了不同的网卡和网速,现在一般最低用5类线. 
它们的网线做法都相同. 

网络设备HUB有两种接口:普通口和级联口(UP-LINK). 
普通口:用于和网卡相连.(直通线) 
也可用于和另一个HUB普通口相联.(交叉线) 

级联口(UP-LINK):用于和另一个HUB普通口相联.(直通线) 
注意:有的HUB级联口(UP-LINK)为自适应,就是直通线、交叉线都可以. 

网线水晶头有两种做法标准. 
标准为TIA/EIA 568B和TIA/EIA 568A. 
制作水晶头首先将水晶头有卡的一面向下,从左至右排序.12345678 
TIA/EIA-568B:1、白橙，2、橙，3、白绿，4、蓝，5、白蓝，6、绿，7、白棕，8、棕 
TIA/EIA-568A:1、白绿，2、绿，3、白橙，4、蓝，5、白蓝，6、橙，7、白棕，8、棕 

根据网线两端水晶头做法是否相同，有两种网线。 
直通线:网线两端水晶头做法相同，都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准. 
用于:PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口. 
一般用途用直通线就可全部完成. 

交叉线:网线两端水晶头做法不相同，一端TIA/EIA-568B标准,一端TIA/EIA-568A标准.

PLC资料网

用于:PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口. 

如何判断用直通线或交叉线: 
设备口相同:交叉线,设备口不同:直通线. 

注意:由于生产厂家的不同,有时相同种类设备的接法正好相反. 因此需要通过实验才知道使用何种网线。

PLC资料网