1.用于新型 S7-300 CPU的 MMC卡

MMC 卡是一种 FEPROM 卡，用于新型的 S7-300 CPU，包括紧凑型 CPU和由标准型更新的新型 CPU。新型 CPU均没有内置的装载存储器，必须使用 MMC 卡作为其装载存储器保存用户数据。
CPU掉电时，会自动将工作存储器中的数据拷贝到 MMC中,保存 DB块数据。 
MMC 卡需要用户根据程序大小单独订货，选型时建议大于 CPU 工作内存，CPU313，
CPU314,CPU315-2DP,CPU317-2DP  系列CPU的可插拔MMC卡最大支持8 MB  ，其他最高支持4 MB 用于新型 S7-300 CPU的MMC  卡(Micro Memory Card )型号如下： 
              64 KB   6ES7 953-8LF11-0AA0 
              128 KB  6ES7 953-8LG11-0AA0 
              512 KB   6ES7 953-8LJ11-0AA0 
              2 MB    6ES7 953-8LL11-0AA0 PLC资料网 
              4 MB    6ES7 953-8LM11-0AA0 
              8 MB    6ES7 953-8LP11-0AA0 
 2.MMC卡使用寿命

MMC的使用寿命主要取决于以下因素： 
(1).  删除或编程步骤的数量。 
使用MMC的CPU有SFC 82，83，84等特性，可以进行数据的读写：   SFC82“CREA_DBL”：在装载内存（Load Memory）中生成数据块    SFC83“READ_DBL”：读装载内存（Load Memory）中的数据块   SFC84“WRIT_DBL”：写数据块（内容）到装载内存（Load Memory）即MMC卡中。
     但是，请注意由于MMC卡重复写入的次数是有限的，所以当调用SFC 84向MMC卡写数
时最好只在相应的时间间隔(例如每小时，每天...)调用。如果MMC卡在保存时发生故障，相
的调用块会发出否定应答，其结果存放在程序的返回值（RET_VAL）中。错误就会记录在CP
的诊断缓冲区中。 
                            PLC 
(2).  外界影响，例如周围温度。 
     当周围温度超过为60℃时，会影响MMC的使用寿命，0-60℃的工作环境下，MMC卡可进行删除/ 写操作100,000次.

(3).  MMC 卡严禁带电插拔。务必在电源关闭的条件下拆卸该卡。带电插拔时会使卡烧坏。

(4).  一些意外情况情况也会损坏 MMC卡 
1） 当装载用户程序时突然断电 
2） 当执行 “copy  RAM to ROM”时突然断电。 
3） 当存储器复位时出现模块存储赋值错误。 
4） 错误格式化或格式化不能进行。 
5） 当用户用手触摸 MMC卡金属部分时，如果有静电，也可能使卡损坏。     
     注意：MMC  卡只能使用西门子的 PG或西门子专有的读卡器（prommer）进行格式化，使用其它第三方的读卡器进行读卡和格式化操作都将破坏此卡。 
3.如何将程序写入 MMC
(1)． 直接下载：用快捷栏中的下载按键  直接下载。或使用 STEP7 中的“PLC >“Download”
菜单命令下载。

(2)． 使用 STEP7中的“PLC >“Download User Program to Memory Card”菜单命令将整个程序下载，注意使用该指令时不能下载单个或部分程序块，只能整体下载，同时会将MMC 卡中原来的内容清除。此方法也同样适用于 FEPROM 卡