问题1:
　　S7-200模拟量输入模块（EM231，EM235）如何寻址?
　　 回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位， 模拟量值为0-32000的数值。 
　　格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ; 
　　 AQW[起始字节地址] AQW0 
　　 每个模拟量输入模块，按模块的先后顺序地址为固定的，顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道，即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址，依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。 
　　
　　问题2:
　　如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块（EM231，EM235）以及有哪些注意事项？
　　 回答: 
　　 模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块，一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效) 
　　 输入阻抗与连接有关：电压测量时，输入是高阻抗为10 MOhm ；电流测量时，需要将Rx 和 x 短接，阻抗降到250 Ohm 。
　　 注意:

PLC

为避免共模电压，须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接, 如下列各图。 
　　下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例

图1: 4线制-外供电-测量

图2: 2线制-测量
　　 为了防止模拟量模块短路，可以串入传感器一个750 Ohm电阻 。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。

图 3: 电压测量 
　　注意:
　　 如果你使用一个4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换. 
　　输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)

PLC

输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
　　
　　问题3:
　　为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值？ 
　　 回答: 
　　1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源，两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压，影响模拟量输入值。 
　　2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。 
　　补救措施: 
　　1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。
　　 注意:
　　 事前要确定，这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了，当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。 
　　 背景: 
　　•模拟量输入模块不是内部隔离的. 
　　•共模电压不能大于 12V. 
　　•对于60Hz 的共模干扰是40dB 
　　2.使用模拟量输入滤波器: 
　　在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters". 
　　•选择模拟量输入滤波. 
　　•选择 "Number of samples" 和 "Deadband". 
　　" Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为" Number of samples "。 PLC资料网 
　　死区（Deadband）定义了允许偏离于平均值的最大值