1. 定期检查
为了使PLC连续工作在最佳状态, 周期性检查是很必要的. 因为PLC的主要部件是半导体器件, 而且是长期运行, 所以工作环境将对其产生影响, 有时会造成损坏. 检查内容如下: PLC

(1)供电电源:
  ·供电电压是否为额定电压
  ·供电频率是否为额定频率
(2)运行环境:
  温度, 湿度, 振动, 粉尘等是否符合要求.
(3)安装:
  ·接地电阻是否符合要求, 应定期(一般为一年一至两次)摇测
  ·安装是否牢固, 应定期(一般为一年一至两次)紧固
  ·各接线是否接触良好, 接线螺丝必须上紧, 外观不能有异常 PLC资料网

2. 锂电池和继电器更换
PLC中的锂电池和继电器输出型的触点为损耗性器件, 使用较长时间后, 需视情况更换.
(1)锂电池
   锂电池的作用是保护存放在RAM(随机存储器)中的程序和计数器中的内容. 在25℃时, 锂电池的寿命是5年. 温度越高其寿命越短. 当电池失效时, CPU的ALARM指示灯闪烁, 此后一周内, 必须更换锂电池.
   更换步骤:
   <1>断开PLC的供电电源, 若开始PLC的电源是断开的, 则需先接通至少10s后, 再断开.
   <2>打开CPU盖板(视不同厂家的产品, 其打开方式不同, 应参照其说明书, 以免损坏设备).
   <3>在5分钟内(当然越快越好), 从支架上取下旧电池, 并装上新电池.
   <4>重新装好CPU盖板.
   <5>用编程器清除ALARM.
(2)继电器
   <1>断开PLC的供电电源
   <2>打开盖板
   <3>用厂家提供的专用工具, 取出损坏的继电器并装上新的.
   <4>装上盖板. PLC