调试DP网心得

最近一段时间一直在外面调一个水处理的项目，２套４１４－２ＤＰ系统，还各加了一块ＤＰ扩展模板，带了近百个站（都是PLC模板，没有带传动装置），打ＤＰ网时几乎都是一次上电就通，就遇到一次问题，还是因为施工单位做的ＤＰ头有问题。自己又紧了紧线，就ＯＫ了。 
总结了一下这次打ＤＰ网比较顺的原因： 
１、在家的时候自己做了大量试验，每个站的耦合器和模板都仔细研究了一遍。别怕麻烦，在家麻烦点总比到现场出问题要好得多。 
２、在做硬件配置时，标清楚各个站的名称，便于去拨站地址。 
３、上电前仔细检查了一遍电源，站地址，ＤＰ头上的ＯＮ／ＯＦＦ等是否正确。 
４、说一下那个ＤＰ头出的问题：当时的现象是从那个站开始，后面的站都找不到，当时把ＤＰ头拆开看了下，拔了拔线，没问题啊！又去它的下一个站看ＤＰ头，量线路，都没问题。后来怀疑是距离远，降了下速率，也不通。没辙，想再最后仔细查下ＤＰ头，再不行就断开后面的网一个个试。这次终于被我发现问题了，原来两根线里有一根拧紧了，另一根没拧紧，所以前后拉，看不出什么，左右一拉立马就看出来了。只怪自己检查不细，拧紧后，全都ＯＫ了。 
  
5、（后加于7月17日）前两天有个朋友给我打电话，说他连的一个315-2DP带2个ET200的DP网就是不通，由于我没在现场，只能根据他说的情况给他说了几种可能的解决办法，结果都不行。第二天他给我打来电话，说网做通了，原来问题出在只在DP头的出线处接了DP线，而进线处没接线。相信老手们都很清楚这点吧，在这提醒一下新手们：如果DP头上只接一根DP线，一定要接到DP头的进线位置！（记得当初这个问题也害我折腾了半天，试了好几次才发现是这么回事） 
  
6、（后家于10月16日）当时在现场还出过一档子事，当时没整明白，前两天遇到了公司一位专家级的人物，他给解释了下。当时的情况时这样的：由于土建的原因，当时有一个远程站无法接线，所以就甩掉了这个站，把该DP网上的其他站（几乎都是机旁箱，只有4、5个站是带了输出模板，直接控制设备的，总共有好几十个站，整个网距离也小一百米）给做好了，并且投入生产了。过了几天，最后那个站可以接线了，我就让他们去接。由于要引出电源线，他们就要把所有机旁箱的电都给断了，其中包括终端站。我当时认为只要把终端电阻拨到ON上就应该没问题，我就让他们把最后2、3个站的DP头拨到了ON。结果他们一断电，把那几个控制设备的站给弄得不正常了，噼啪乱跳，赶快上电，还好没出什么大事。我把这事跟那位专家一说，他就说DP网的终端站是要求带电的，西门子自己做工程有时就会给终端站单独配个电源，当DP网的距离比较长时，终端站要保持带电状态就显得尤为重要了。感觉有道理，但没试过，大家有机会的话可以试试看，是不是这么回事。

我的总结是：
1。总线、总线接头、甚至编程软件都用西门子原厂正牌的，这样可排除元件、材料造成的问题。
2。速率尽量设的低点，手册上说的只是理论数据，实际根本达不到。
3。总线接头的接法正确、接线规范、接地良好。一般电工接好后，我再要检查一遍。
4。硬件配置正确，DP网出现问题，这个也是要检查的范围。

在调试DP网络的时候。常常会遇到站地址正确、网络参数也OK，可就是找不到某几个站。有几个方面需要考虑：
 
   1、网络通讯介质是？距离合适吗？
   2、如果1正确。检查RS485节点，（从找不到的站查），用万用表测，DP网络信号电压一般为2.7-3.1AC，用此办法可以找到有问题的RS485头。
   3、通过plc模块信息诊断功能，分析DP网络故障的原因。

PROFIBUS 总线终端器工作原理

调试ＤＰ网心得， 其中提到终端站必须带电一说，先从PROFIBUS总线终端器的工作原理加以说明。标准的PROFIBUS总线连接器上集成了总线终端器（终端电阻），由一个开关来选择是否用它。（即ON OFF开关）总线终端器的终端电阻（220欧姆）通过下拉电阻（390欧姆）与数据基准电位DGND相连，通过上拉电阻（390欧姆）与供电正电压VP相连。这样，总线上没有站发送数据时，这三个电阻确保总线上有一个确定的空闲电位。也就是说，即使总线连接器上的开关打在ON位，如果终端站没有上电，终端电阻上仍然没有这个确定的空闲电位，DP网络就会报错。