1、FC105
SCALE功能接受一个整型值(IN)，并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式：

OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + LO_LIM

常数K1和K2根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置。

BIPOLAR：假定输入整型值介于 7648与27648之间，因此K1 = -7648.0，K2 = +27648.0

UNIPOLAR：假定输入整型值介于0和27648之间，因此K1 = 0.0，K2 = +27648.0

如果输入整型值大于K2，输出(OUT)将钳位于HI_LIM，并返回一个错误。如果输入整型值小于K1，输出将钳位于LO_LIM，并返回一个错误。


通过设置LO_LIM > HI_LIM可获得反向标定。使用反向转换时，输出值将随输入值的增加而减小。


FC105参数


参数      说明      数据类型      存储区      描述
EN      输入      BOOL      I、Q、M、D、L      使能输入端，信号状态为1时激活该功能。

PLC资料网

ENO      输出      BOOL      I、Q、M、D、L      如果该功能的执行无错误，该使能输出端信号状态为1。
IN      输入      INT      I、Q、M、D、L、P、常数      欲转换为以工程单位表示的实型值的输入值。
HI_LIM      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      以工程单位表示的上限值。
LO_LIM      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      以工程单位表示的下限值。
BIPOLAR      输入      BOOL      I、Q、M、D、L      信号状态为1表示输入值为双极性。信号状态0表示输入值为单极性。
OUT      输出      REAL      I、Q、M、D、L、P      转换的结果。
RET_VAL      输出      WORD      I、Q、M、D、L、P      如果该指令的执行没有错误，将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值，参见"错误信息"。

PLC资料网

错误信息

如果输入整型值大于K2，输出(OUT)将钳位于HI_LIM，并返回一个错误。如果输入整型值小于K1，输出将钳位于LO_LIM，并返回一个错误。ENO的信号状态将设置为0，RET_VAL等于W#16#0008。

实例
如果输入I0.0的信号状态为1 (激活)，则执行SCALE功能。在本例中，整型值22将转换为介于0.0和100.0之间的实型值，并写入OUT。如I2.0的信号状态所示，该输入值为BIPOLAR。

如果该功能的执行没有错误，ENO和Q0.0的信号状态将设置为1，RET_VAL等于W#16#0000。

此主题相关图片
PLC 


2、FC106

UNSCALE功能接收一个以工程单位表示、且标定于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型输入值(IN)，并将其转换为一个整型值。将结果写入OUT。
UNSCALE功能使用以下等式：

OUT = [ ((IN-O_LIM)/(HI_LIM-O_LIM)) * (K2-1) ] + K1

，并根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置常数K1和K2。

BIPOLAR：假定输出整型值介于 ?7648和27648之间，因此，K1 = -7648.0，K2 = +27648.0

UNIPOLAR：假定输出整型值介于0和27648之间，因此，K1 = 0.0，K2 = +27648.0

如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围，输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方，并返回一个错误。


FC106参数


参数      说明      数据类型      存储区      描述
EN      输入      BOOL      I、Q、M、D、L      使能输入端，信号状态为1时激活该功能。
ENO      输出      BOOL      I、Q、M、D、L      如果该功能的执行无错误，该使能输出端信号状态为1。

PLC

IN      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      欲转换为整型值的输入值。
HI_LIM      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      以工程单位表示的上限。
LO_LIM      输入      REAL      I、Q、M、D、L、P、常数      以工程单位表示的下限。
BIPOLAR      输入      BOOL      I、Q、M、D、L      信号状态1表示输入值为双极。信号状态0表示输入值为单极。
OUT      输出      INT      I、Q、M、D、L、P      转换结果。
RET_VAL      输出      WORD      I、Q、M、D、L、P      如果该指令的执行没有错误，将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值，参见"错误信息"。
错误信息

如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围，输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方，并返回一个错误。

PLC资料网

ENO的信号状态将设置为0，RET_VAL等于W#16#0008。

实例

如果输入I0.0的信号状态为1 (激活)，则执行UNSCALE功能。在本例中，标定于0.0和100.0之间的实型值50.03978588，将转换为一个整型值，并写入OUT
。如I2.0的信号状态所示，该输入值为BIPOLAR。

如果该功能的执行没有错误，ENO和Q0.0的信号状态将设置为1，RET_VAL等于W#16#0000。

此主题相关图片