HART手操器中文说明      HART手操器开机后显示：1、offline (离线)，2、online(上线)，3，frequency device (设备频率)，4、utility(效用)。 我们一般选2，online(上线)后进入左边菜单，本说明介绍了几乎其所有子菜单功能。

1、Process variables(变量作用)

1、TEST DEVICE（设备测试）	1、LRV（零点）

2、LOOP TEST（回路测试）	1、keypad input       2、URV（满度）

1、Re--range		(键区输入)	3、UNIT（单位）

(重调范围)	4、LSL（量程低限）

2、APPLY  UALES 	5、USL（量程上限）

（应用值）

1、D/A  trim (输出电流调整)

3、Calibration

2、Diag/service    (校准)	2、Analog output  trim		1、proceed (继续)

(使用服务)		(模拟量输出调整)	2、Scaled D/A trim

2、scaled D/A trim （“点”输出电流调整）

1、Zero trim (零点测试)

3、sensor  trim	 2、Lower sensor  trim  (零点调整)

(传感器调整)	3、Upper sensor  trim (满度调整)

1、Device setup	4、Snsr trim cal typ (传感器类型：差压、绝压、压力)

(设备设置)	5、sensor trim poin (“点”传感器调整)

4、Recall  fact trim(传感器真实记录)

2、PV	1、TAG（标签）

（压力测量值）	2、UNIT（单位）	1、keypad input  (键区输入)	（备注：比如我们校验一个量程为0-350kpa的差压变送器，其步骤如下：

3、Basic setup	 3、RANGE VALUES		（1）连接好变送器校验所需仪器。（如：DRUCK，250Ω电阻，HART等）

3、AO	(基础设置)	（范围值）	2、APPLY  UALES  （应用值）	（2）、HART选择online	看LRV(零点)是否为0 kpa，URV（满度）是否为

（输出电流）	1、Date (修改日期)	350 kpa若不是进行修改。

4、Device information	2、DESCRIPTOR （解说符）	（3）、校验零点：变送器正负压侧都对大气，HART选择online后

4、LRV	(设备信息)		3、MESSAGE （通讯）	1、Device setup		2、Diag/service

（零点）	4、WRITE  PROTECT （写入保护）	3、Calibration		3、sensor  trim		2、Lower sensor  trim

5、XFER FNCTN  LINEAR （线性转移）	(输入0 kpa OK 即可)		即：1-2-3-3-2

5、URV	1、Pessur（1、压力温度，2、传感器设定，3、传感器真实记录4、单位）              （4）满度校验：从变送器正压侧打压到350 kpa 稳定 ，同上1-2-3-3-3

（满度）	1、Sensor 		输入350 kpa即可

(传感器)	2、Temperature sensor (温度)	（5）输出电流调整：零点，HART  1-2-3-2-1 到  D/A  trim 后读取Druc上的电流

(详细设置)	2、signal condiation (信号情况：单位、阻尼)		值输入HART上4ma校验点。满度，打压到350kpa输入到20ma 校验点即可。

4、Detailed setup		3、Oupt condition	（1、调整输出，2电流 3、防爆类型，4、仪表型号）	我们一般校验只需前四步就可以了。变送器校完需按SAVE 进行存储才行）

4、DEVICR Information （设备通讯）

5、Review  (查看变送器型号如：1151、DP差压，单位，上下限，量程)	由于本人水平有限，很多功能属于直译。错误难免请多多指正