## 电抗标么值
发电机
发电机参数 | 发电机有功Pe | 功率因数cos | 次暂电抗标么额定值Xde | 基准功率Sj | 发电机电抗标么值Xd*"
发电机1 |  |  |  |  | #DIV/0!
发电机2 |  |  |  |  | #DIV/0!
发电机3 |  |  |  |  | #DIV/0!
发电机4 |  |  |  |  | #DIV/0!
发电机5 |  |  |  |  | #DIV/0!
变压器
变压器参数 | 短路电压百分值Ud% | 基准容量Sj | 变压器额定容量Se | 100 | Xb
变压器1 |  |  |  |  | #DIV/0!
变压器2 |  |  |  |  | #DIV/0!
变压器3 |  |  |  |  | #DIV/0!
变压器4 |  |  |  |  | #DIV/0!
变压器5 |  |  |  |  | #DIV/0!
线路
线路参数 | 单值长度的电抗值X0 | 线路长度L | 基准功率Sj | 基准电压Vj | Xb
线路1 |  |  |  |  | #DIV/0!
线路2 |  |  |  |  | #DIV/0!
线路3 |  |  |  |  | #DIV/0!
线路4 |  |  |  |  | #DIV/0!
线路5 |  |  |  |  | #DIV/0!
网络变换简化公式
| 电抗值1 | 电抗值2 | 电抗值3 | 电抗值4 | 总值为
串联电抗 |  |  |  |  | 0
串联电抗 |  |  |  |  | 0
串联电抗 |  |  |  |  | 0
| 电抗值1 | 电抗值2 | 电抗值3 | 电抗值4 | 总值为
并联电抗 |  |  |  |  | #DIV/0!
并联电抗 |  |  |  |  | #DIV/0!
并联电抗 |  |  |  |  | #DIV/0!
| 电抗值12 | 电抗值23 | 电抗值31 | X1 | X2 | X3
三角形变星形 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 电抗值1 | 电抗值2 | 电抗值3 | X12 | X23 | X31
星形变三角形 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 电抗值1 | 电抗值2 | 电抗值3 | X4 | X5
ΣY法 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 转移电抗X | 发电机额定容量Pe | 基准容量Sj | 计算电抗
发电机 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| I＊ | I0.1＊ | I0.2＊ | I1＊ | I2＊ | I4＊
根椐计算电抗查得
有功功率Pe | 额定电压Ue | 额定电流Ie
#DIV/0!
#DIV/0!
| I" | I0.1 | I0.2 | I1 | I2 | I4 | ich | Ich | S" | S0.2
短路电流有名值 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 额定电流
额定功率P(KW) | 额定电压U(KV) | 额定电流I(A)
1500 | 10 | 86.6051

## 功率损耗
P（KW） | Q（Kvar) | COSΦ | S(KVA) | R（线路电阻）Ω | L(线路长度）km | 电压等级（KV） | ΔP（线路有功损耗）KW | 20725723.1405
50000 | 37500 | 0.8 | 62500 | 0.107 | 10 | 110 | 345.4287 | 2763429.7521 | 0.0069086
100000 | 75000 | 0.8 | 125000 | 0.107 | 170 | 220 | 5872.2882 | 23489152.8926 | 0.058723
100000 | 75000 | 0.8 | 125000 | 0.107 | 10 | 220 | 345.4287 | 1638000
100000 | 75000 | 0.8 | 125000 | 0.107 |  | 220 | 0
100000 | 75000 | 0.8 | 125000 | 0.107 |  | 220 | 0
100000 | 75000 | 0.8 | 125000 | 0.107 |  | 220 | 0
100000 | 75000 | 0.8 | 125000 | 0.107 |  | 220 | 0 | 0.019202
2400 | 1800 | 0.8 | 3000 | 0.39 | 13.6 | 10 | 477.36
[7 empty] | 0.33465 | 0.019652
1.836 | [6 empty] | 0.345
8.964
-2.8122

## 经济电流密度
| 输送功率Pe | 额定电压Ue | 经济电流密度I | 导线截面S
线路1 | 100000 | 220 | 328.0399 | 285.2521
线路2 | 50000 | 110 | 328.0399 | 285.2521
线路3 | 3000 | 10 | 216.5064 | 131.216
线路4 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
线路5 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
线路6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
线路7 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
线路8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
线路9 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
线路10 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## 比载计算
架空线路比载计算
参数 | 导线每千米质量q(kg) | 导线计算直径d(mm) | 导线计算截面S(m㎡) | 覆冰厚度b(mm) |  |  |  | 最大风速υ(m/s) |  |  |  | 覆冰风速υ(m/s)
数值 | 598 | 16.72 | 167.37 | 10 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10
比载名称 | 自重比载g1 | 冰重比载g2 | 自重和冰重的综合比载g3 | 风重比载g4 |  |  |  | 覆冰时的风压比载g5 |  |  |  | 自重和风压构成的总和比载g6 | 自重、冰重和风压所构成的总和比载g7
|  |  |  | υ<20m/s |  | υ>20m/s |  | υ<20m/s |  | υ>20m/s
|  |  |  | d>17 | d<17 | d>17 | d<17 | d>17 | d<17 | d>17 | d<17
比载值*0.001(N/m.m㎡) | 35.0146 | 44.2699 | 79.2846 | 60.5759 | 66.0828 | 51.4895 | 56.1704 | 14.7817 | 16.1255 | 12.5644 | 13.7066 | 69.9676 | 80.6507

## 线路应力和弧垂计算
应力计算公式
a | b | d | g | 条件 | σ
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | b<0,g<1 | #DIV/0!
|  |  |  | b<0,g>1 | #DIV/0!
|  |  |  | b>0,g>0 | #DIV/0!
|  |  |  | b=0,g=∞ | 0
计算临界档距
瞬时破坏应力σp
安全系数K
计算许可应力 | #DIV/0!
计算临界档距 | #DIV/0!
温度线膨胀系数α
弹性模量E
最高温度tmax
最低温度tmin
覆冰相应风速υ
最大风速υmax
覆冰厚度
最大风速时和覆冰时的气温
最大应力值gmax
自重比载g1

## 零序电流整定计算
零序1段
整定值

## 距离保护整定计算
距离保护
| 可靠系数 | 线路长度 | 阻抗值 | 整定值
距离I段 | 0.85 | 33.7 | 0.4 | 11.458
与下段I段配合 | 可靠系数 | 线路长度 | 阻抗值 | 下段线路长度 | 整定值
距离2段 | 0.85 | 33.7 | 0.4 |  | 11.458
与变压器速动配合 | 可靠系数 | 线路长度 | 阻抗值 | 变压器最小阻抗值 | 整定值
距离2段 | 0.7 | 33.7 | 0.4 |  | 9.436
校验2段 灵敏度 | 2段整定值 | 线路阻抗值 | 灵敏系数
| 9.436 | 13.48 | 0.7
距离3段 | 电站有功 | 负荷阻抗值 | 整定值 |  |  | 提供仁冲的距离保护1、3段的整定值
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 仁冲变压器的最小阻抗值
短路时的 动作阻抗 | #DIV/0! |  |  |  |  | 提供距离保护接线方式及线路阻抗角
| 接线方式 | 电流变比 | 电压变比 | 1段整定值
I段整定值 |  | 40 | 1100 | 0
2段整定值 |  | 40 | 1100 | 0
3段整定值 |  | 40 | 1100 | #DIV/0!

## 成果表
小铭洞电站三相短路电流计算成果表
分组电源支路计算数据 | 1 | 短路点 |  | d1 |  |  |  | d2
| 2 | 平均额定电压(KV) |  | 10.5 |  |  |  | 0.4
| 3 | 分组电源名称 |  | 系统 | 内下一级电站 | 小铭洞电站 | 合计 | 系统 | 内下一级电站 | 小铭洞电站 | 合计
| 4 | 分组电源种类 |  | 水 | 水 | 水 |  | 水 | 水 | 水
| 5 | 分组电源额定容量(MVA) |  | ∞ | 6.5 | 0.7125 |  | ∞ | 6.5 | 0.7125
| 6 | 分组电源额定电流(KA) |  |  | 0.286 | 0.031 |  |  | 7.506 | 0.823
| 7 | 分组电源支路转移电抗 |  | 2.431 | 3.95 | 34.078 |  | 12.104 | 19.667 | 28.07
短路电流计算数据 | 8 | 分组电源支路计算电抗 |  |  | 0.257 | 2.22 |  |  | 1.278 | 1.825
| 9 | t=0(s) | 标么值I"* | 0.411 | 4.35 | 0.46 |  | 0.082617 | 0.83 | 0.68
| 10 |  | 有名值I" | 2.262 | 1.244 | 0.014 | 3.52 | 11.929 | 6.229 | 0.559 | 18.717
| 11 | t=0.2 | 标么值Iz0.2* | 0.411 | 3.3 | 0.47 |  | 0.0826 | 0.83 | 0.58
| 12 |  | 有名值Iz0.2 | 2.262 | 0.944 | 0.015 | 3.221 | 11.929 | 6.229 | 0.477 | 18.635
| 13 | t=1 | 标么值Iz1* | 0.411 | 3.19 | 0.47 |  | 0.0826 | 0.92 | 0.58
| 14 |  | 有名值Iz1 | 2.262 | 0.912 | 0.015 | 3.189 | 11.929 | 6.905 | 0.477 | 19.311
| 15 | t=2 | 标么值Iz2* | 0.411 | 3.16 | 0.47 |  | 0.0826 | 0.92 | 0.58
| 16 |  | 有名值Iz2 | 2.262 | 0.904 | 0.015 | 3.181 | 11.929 | 6.905 | 0.477 | 19.311
| 17 | t=4 | 标么值Iz4* | 0.411 | 3.12 | 0.47 |  | 0.0826 | 0.92 | 0.58
| 18 |  | 有名值Iz4 | 2.262 | 0.892 | 0.015 | 3.169 | 11.929 | 6.905 | 0.477 | 19.311
| 19 | 冲击短路电流ich |  | 8.976 |  |  |  | 47.732
| 20 | 冲击电流有效值Ich |  | 5.35 |  |  |  | 28.452
| 21 | 短路功率S"d |  | 69.738 |  |  |  | 14.144