常见变频器故障原因分析

过电流跳闸的原因分析
（1）重新起动时，一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
　　 主要原因有：
　　 1）负载侧短路
　　 2）工作机械卡住
　　 3）逆变管损坏
　　 4）电动机的起动转矩过小，拖动系统转不起来
（2）重新起动时并不立即跳闸，而是在运行过程中跳闸
　　 可能的原因有：
　　 1）升速时间设定太短
　　 2）降速时间设定太短
　　 3）转矩补偿设定较大，引起低速时空载电流过大
　　 4）电子热继电器整定不当，动作电流设定得太小，引起误动作
电压跳闸的原因分析
（1）过电压跳闸，主要原因有：
　　 1）电源电压过高
　　 2）降速时间设定太短
　　 3）降速过程中，再生制动的放电单元工作不理想
　　 a.来不及放电，应增加外接制动电阻和制动单元
　　 b.放电支路发生故障,实际并不放电
 (2) 欠电压跳闸,可能的原因有:
　　 1) 电源电压过低
　　 2) 电源断相
　　 3) 整流桥故障
电动机不转的原因分析
(1)功能预置不当
　 1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
　 2)使用外接给定时,未对"键盘给定/外接给定"的选择进行预置
　 3)其他的不合理预置
(2)在使用外接给定时,无"起动"信号
(3)其它原因：
　 1)机械有卡住现象
　 2)电动机的起动转矩不够
 　3)变频器的电路故障