GB/T 2681—1981

电工成套装置中的导线颜色

国家标准总局 发布

1982-07-01 实施

中华人民共和国国家标准

GB/T 2681—81

电工成套装置中的导线颜色

国家标准总局 发布

1982年7月1日 实施

# 1  范围

本标准系为在电工成套装置中以导线颜色来标志电路，或依电路去选择导线颜色的统一规定。

# 2  目的

本标准的目的是统一各种颜色的标定含义。并依裸导线（包括母线）或绝缘导线的颜色识别电路。

# 3  依导线颜色标志电路时

3.1  黑色：装置和设备的内部布线。

3.2  棕色：直流电路的正极。

- 3.3  红色：三相电路的C相；

半导体三极管的集电极；

半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。

- 3.4  黄色：三相电路的A相；

半导体三极管的基极；

可控硅管和双向可控硅管的控制极。

3.5  绿色：三相电路的B相。

3.6  蓝色：直流电路的负极；

半导体三极管的发射极；

半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。

- 3.7  淡蓝色：三相电路的零线或中性线；

直流电路的接地中线。

- 3.8  白色：双向可控硅管的主电极；

无指定用色的半导体电路。

- 3.9  黄和绿双色（每种色宽约15～100毫米交替贴接）；安全用的接地线。

- 3.10  红、黑色并行：用双芯导线或双根绞线连接的交流电路。

# 4  依电路选择导线颜色时

4.1  交流三相电路的 A相：黄色；

B相：绿色；

C相：红色；

零线或中性线：淡蓝色；

安全用的接地线：黄和绿双色。

- 4.2  用双芯导线或双根绞线连接的交流电路：红黑色并行。

- 4.3  直流电路的正极：棕色；

负极：蓝色；

接地中线：淡蓝色。

- 4.4  半导体电路的半导体三极管的集电极：红色；

基极：黄色；

发射极：蓝色。

半导体二极管和整流二极管的阳极：蓝色；

阴极：红色。

可控硅管的阳极：蓝色；

控制极：黄色；

阴极：红色。

- 双向可控硅管的控制极：黄色；

主电极：白色。

- 4.5  整个装置及设备的内部布线一般推荐：黑色；

- 半导体电路：白色；

有混淆时：容许选指定用色外的其它颜色（如：橙、紫、灰、绿蓝、

玫瑰红等）。

4.6  具体标色时，在一根导线上，如遇有两种或两种以上的可标色，视该电路的特定情况，依电路中需要表示的某种含义进行定色。

注：对于某种产品（如船舶电器）的母线，如国际上已有指定的国际标准，且与第4.1和4.3条 的规定有差异时，

亦允许按该国际标准所规定的色标进行标色。

GB 2681—81

(京)新登字XXX号

中  华  人  民  共  和  国

国  家  标  准

电工成套装置中的导线颜色

GB 2681—81

*

技术标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街16号

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

版权专利  不得翻印

*

开本 880X1230  1/16 印张 1/4 字数3，000

19XX年X月第X版  1981年11月第一次印刷

印数 1-12,000

书号:15169.1—1078  定价 0.07元

*

标 目  XXX-XX

*