CAN总线光纤中继器

用户手册

概述：

YFC系列产品是易控达科技专门为CAN 总线而设计的工业级光纤通讯中继产品。通过将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯，实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰，同时具有总线信号再生、延长传输距离（与速率相关）、增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。支持基于CAN2.0A/B的各类总线如：CAN、DeviceNet、CANOpen、SDS、NMEA2000、SAE J1939、SAE J2284等。

YFC1系列支持一路电缆数据接口，一路光纤数据接口，适用于点对点通讯结构；YFC2系列支持一路电缆数据接口，两路光纤数据接口，适用于链型、星型拓扑结构。YFC1和YFC2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。该系列产品具有易控达独创的总线故障智能切断功能，当某总线段出现故障时，不会影响另外总线段。

该系列产品采用易控达独创的专有技术，数据全透明传输，自动切换数据方向，大大提高了总线的抗干扰性能，支持CAN总线速率0-500K，可以延长总线的传输距离（与总线速率相关）。该产品可靠的完成了通过光纤传输CAN总线数据，继承并保留了CAN总线的全部优点：对等传输、突发数据、总线仲裁等，实现了电气及地线隔离、降低干扰等性能，同时还具有如下优点：工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源（DC10-36V）输入、双电源冗余等优点。

特点：

- 支持CAN总线速率0-500K，速率自适应，无须拨码开关设置，数据全透明传输，极低的纳秒级信号延时；

- 将电缆通讯转换为光纤通讯，完全解决了总线的电气干扰问题，多模光纤/单模光纤可选， ST/SC/FC接口可选；

- 电接口采用独立电源模块供电，完全隔离了总线与设备间的地线回路；同时采用光电隔离技术，隔离内部通讯与总线数据信号，有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏；

- 电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能；

- 支持多种光纤网络结构：点对点、星型、链型拓扑结构，并可组合为更复杂的网络拓扑结构；

- 具有独创的总线故障智能切断功能，光纤链路状态智能监测，电源监测，继电器自动报警功能；

- 丰富的LED状态指示灯，全方位显示总线和光纤运行状态；

- 独立双电源冗余，DC10-36V宽电源供电，DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能；

- 工业级设计，无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能；

- 波纹式高强度金属外壳，IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式；

CAN总线传输速率与电缆传输距离的关系:

下表是CAN总线速率与电缆传输距离的关系（理论值），实际传输距离与现场组网方式相关。通过本设备转换为光纤传输，可以将传输距离在此基础上提升30%（与速率相关）。

| 速率（K） | 500 | 250 | 125 | 100 | 50 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 130 | 270 | 530 | 620 | 1300 | 3300 | 6700 |

网络拓扑结构：

本系列产品支持多种光纤网络拓扑结构：点对点通讯、链型网络、星型网络等拓扑结构，并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构

本系列产品应用灵活，采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两个CAN总线网段；采用双光口链形网络的光纤总线上可以实现多网段的CAN总线段级联中继（最多20个）；也可以采用双光口网络改变总线拓扑方式为星型结构；该系列产品即插即用，可以任意增加或减少节点，不需配置，最大程度的使用户安装和调试过程简单化。

该设备为光纤中继器，光纤连接方式为交叉连接，即A设备的光口TX端连接到B设备的RX端，A设备的RX端连接到B设备的TX端。典型应用方案如下：

点对点（Point to Point）

应用场合：某些单独分散的总线节点间需要远距离通讯，或者受干扰严重需要电气隔离

链型（Line）

应用场合：多个总线节点间需要远距离通讯，或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰

星型（Star）

应用场合：多个节点之间需要改变总线链型拓扑方式，或者多个节点间需要完全的电气隔离时；

使用方法:

1、电源信号连接和告警信号连接以及安装导轨：

本设备支持独立冗余双电源模式（L1+与M端子、L2+与M端子），L1和L2为电源正，M为电源地。当使用单路电源供电模式时，可使用L1或L2中任意一路作为电源输入端；当使用冗余双电源供电模式时，两路电源同时工作，其中一路电源断电，设备会自动切换到冗余电源工作，此过程不会对系统正常运行产生任何影响。

本设备有一个状态告警继电器输出端子（F1与F2端子），当设备或者网络故障时，通过继电器开关输出故障状态。正常工作时，继电器为常开状态；故障发生时，继电器为常闭状态；设备没供电时，继电器为常闭状态，即设备断电对于设备也是非正常工作状态。

2、总线电缆连接：

本设备有1个5PIN的接线端子，用于连接CAN双绞线或屏蔽线，须在双绞线的两端且仅在双绞线两端使用终端匹配电阻（请按需要外接，标配120欧）。5PIN端子管脚定义

| 端子编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAN | NC | CANH | SHIELD | CANL | NC |
| 信号描述 | 未使用 | 信号线正 | 屏蔽层接地 | 信号线负 | 未使用 |

LED指示灯状态与告警信号输出：

| 指示灯 | 功能 | 状态 | 工作情况 | 是否告警 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR1 | 电源１指示灯 | 灭 | 无电 |  |
|  |  | 亮 | 有电 |  |
| PWR2 | 电源２指示灯 | 灭 | 无电 |  |
|  |  | 亮 | 有电 |  |
| RXD | 电口数据信号指示灯 | 灭 | 电口没有数据接收 |  |
|  |  | 闪烁 | 电口有数据接收（闪烁频率与数据速率一致）； |  |
| INT | 电口告警指示灯 | 灭 | 电口长时间没有接收到信号或者电口出现故障 | 是 |
|  |  | 亮 | 电口正常工作 |  |
| LINKA | 光口A数据信号指示灯 | 灭 | 光口A没有数据接收 |  |
|  |  | 闪烁 | 光口A有数据接收（闪烁频率与数据速率一致） |  |
| FIBERA | 光口A链接状态指示灯 | 灭 | 光纤断裂或者连接不正常 | 是 |
|  |  | 亮 | 光链路工作正常 |  |
| LINKB | 光口B数据信号指示灯 | 灭 | 光口B没有数据接收 |  |
|  |  | 闪烁 | 光口B有数据接收（闪烁频率与数据速率一致） |  |
| FIBERB | 光口B链接状态指示灯 | 灭 | 光纤断裂或者连接不正常 | 是 |
|  |  | 亮 | 光链路工作正常 |  |

技术参数

电接口

- 接口类型：5PIN的接线端子

- 通信速率：0~500Kbit/s，速率自适应

- 信号延时（电口）：100ns电接口

- 提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能

- 终端电阻：本机不带终端电阻，请按需要外接

光纤接口：

- 光口类型：多模、单模可选（1个、2个光纤口可选）

- 光口连接器：ST、SC、FC可选，标配ST

- 光纤波长：多模1310 nm，单模1310 nm

- 传输光纤：多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um，单模8.3/125 um、9/125um、10/125um

- 传输距离：多模0—2Km，单模0—20Km，更远距离可选

- 光线路误码率：<10-9

电源及保护：

- 工作电压：双电源冗余输入，DC10V-36V值，典型值DC24V

- 工作电流：典型值100mA@24V

- 电压保护：提供L1+/M/L2+ 反接保护

- 电流保护：1 A (信号短接保护)

- 继电器告警输出：电口故障和光纤链路故障故障告警输出，触点容量：DC30V/1A、AC120V@1A

工作环境：

- 操作温度：

标准类型：0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)

宽温类型：-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)

- 操作湿度：5  ~ 95% RH

- 存放温度： -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)

机械特性：

- 外形尺寸：136mm×105mm×52mm

- 外壳：IP30防护等级,铝制加强机壳

- 安装方式： 35mmDIN导轨安装

- 净重：800g

安规测试：

EMI：EN55022 1998, Class A
EMS：

EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4

EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2

EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4

EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2

EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2

En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3

Freefall：IEC 60068-2-32

应用范围：

电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。

规格型号

| 产品编号 | 描述 |
| --- | --- |
| YFC1-S-ST | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点结构），一路电接口，一路光模块接口，单模光纤（0—20KM、更远距离可选），标配ST接头 |
| YFC1-S-SC | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点结构），一路电接口，一路光模块接口，单模光纤（0—20KM、更远距离可选），SC接头 |
| YFC1-S-FC | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点结构），一路电接口，一路光模块接口，单模光纤（0—20KM、更远距离可选），FC接头 |
| YFC1-M-ST | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点结构），一路电接口，一路光模块接口，多模光纤（0—2KM），标配ST接头 |
| YFC1-M-SC | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点结构），一路电接口，一路光模块接口，多模光纤（0—2KM），SC接头 |
| YFC1-M-FC | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点结构），一路电接口，一路光模块接口，多模光纤（0—2KM），FC接头 |
| YFC2-S-ST | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点、链型、星型拓扑），一路电接口，两路光模块接口，单模光纤（0—20KM、更远距离可选），标配ST接头 |
| YFC2-S-SC | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点、链型、星型拓扑），一路电接口，两路光模块接口，单模光纤（0—20KM、更远距离可选），SC接头 |
| YFC2-S-FC | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点、链型、星型拓扑），一路电接口，两路光模块接口，单模光纤（0—20KM、更远距离可选），FC接头 |
| YFC2-M-ST | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点、链型、星型拓扑），一路电接口，两路光模块接口，多模光纤（0—2KM），标配ST接头 |
| YFC2-M-SC | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点、链型、星型拓扑），一路电接口，两路光模块接口，多模光纤（0—2KM），SC接头 |
| YFC2-M-FC | 工业级CAN总线光纤中继器，（支持点对点、链型、星型拓扑），一路电接口，两路光模块接口，多模光纤（0—2KM），FC接头 |

# Text boxes

终端电阻接线端

35mm导轨

安装挂钩

告警继电器输出端子

机壳地接线端子

CAN

接线端

电源接线端子

CAN BUS

OPTICAL FIBER

Terminal resistance

Distributed I/O Unit

#71

#61

#51

#41

#31

#21

#1

5PIN端子

管脚定义

YFC1

YFC2

YFC2

YFC2

YFC2

YFC2

YFC2

YFC1

CAN BUS

OPTICAL FIBER

Terminal resistance

Distributed I/O Unit

#3

#2

#1

YFC1

YFC2

YFC2

YFC1

YFC1

CAN BUS

OPTICAL FIBER

Terminal resistance

Distributed I/O Unit

#3421

YFC1

#151

#541

#4321

#21

YFC1

YFC1