ME系列万能式断路器快速选型表

ME  2000  /  IV       固定水平               +  附件

约定发热电流(Ith)

外部附件

用途代码

P:配电用

D:电动机用

配电和电动机兼用时省略

内部附件

极数代码

III:三极

IV:四极

注:选用三极时省略

安装接线方式

固定水平

固定垂直

抽屉水平

抽屉垂直

详见样本

操作方式

右侧直接操作

正面直接操作

正面快速操作

电动机操作

电动机预储能操作

说明：1若约定发热电流(Ith)小于额定电流(In)时，断路器型号用约定发热电流(Ith)表示

2当额定电流(In)为1900A、2900A、4000A时，断路器型号分别用1605、2505、3205表示

ME系列万能式断路器技术数据和性能

| 框架 |  | 框I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | ME630 | ME800 | ME1000 | ME1250 | ME1600 | ME1605 |
| 额定电流(In) A |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | 1900 |
| 约定发热电流(Ith) A |  | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1900 |
| 额定工作电压(Ue) V |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 额定绝缘电压(Ui) V |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 额定冲击耐受电压(Uimp) kV |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 极数(P) |  | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 |
| 额定极限短路分断能力(Icu) kA | 三极 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 四极 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 额定运行短路分断能力(Ics) kA | 三极 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 四极 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 额定短时耐受电流(Icw)1s kA | 三极 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 四极 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |

ME系列万能式断路器技术数据和性能

| 框架 |  | 框II |  |  | 框III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | ME2000 | ME2500 | ME2505 | ME3200 | ME3205 |
| 额定电流(In) A |  | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 4000 |
| 约定发热电流(Ith) A |  | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 4000 |
| 额定工作电压(Ue) V |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 额定绝缘电压(Ui) V |  | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 额定冲击耐受电压(Uimp) kV |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 极数(P) |  | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3 | 3 |
| 额定极限短路分断能力(Icu) kA | 三极 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 四极 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 额定运行短路分断能力(Ics) kA | 三极 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 四极 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 额定短时耐受电流(Icw)1s kA | 三极 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 四极 | 50 | 50 | 50 | - | - |

ME系列万能式断路器附件供货代码表

| 内部附件 |  |  |  |  | 外部附件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 代码 | 选择参数 | 名称 | 代码 |
| 电 压 脱 扣 器 | a – 脱扣器 |  | a | 交流50Hz:AC220V、AC380V 直流:DC110V、DC220V | 机械联锁 | JSL |
|  | r-脱扣器 | 瞬时 | r |  | 隔离装置 | GL |
|  |  | 延时 | r+C |  | 辅助开关 | FK |
|  | t-电磁铁 |  | t |  | 计数器 | JS |
| 闭合 操作 方式 | 电动机操作 |  | 电 | 交流50Hz:AC220V 直流:DC110V、DC220V | 合闸手柄 | HZ |
|  | 电动预储能操作 |  | 电预 |  | 信号装置 | s信号 |
|  | 手动操作 |  | - |  |  |  |
| 过 电 流 脱 扣 器 | 过载长延时及短路瞬时 |  | bs | 见过电流脱扣器整定电流调节范围表 |  |  |
|  | 过载长延时及短路短延时 |  | bs |  | 锁扣装置 | W1锁扣 |
|  | 短路瞬时 |  | s |  |  | W2锁扣 |
|  | 短路短延时 |  | s |  |  | W3锁扣 |
|  | 无过电流脱扣器 |  | - |  |  | W4锁扣 |

ME系列万能式断路器过电流脱扣器整定电流调节范围表

| 型号 |  | ME630 | ME800 | ME1000 | ME1250 | ME1600 | ME1605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过载长延时脱扣器(b) 整定电流调节范围A | 三极 | 200-400 350-630 | 200-400 350-630 500-800 | 350-630 500-1000 | 500-1000 750-1250 | 500-1000 900-1600 | 900-1900 |
|  | 四极 | 200-400 350-630 | 200-400 350-630 500-800 | 200-400 350-630 500-1000 | 200-400 350-630 500-1000 750-1250 | 200-400 350-630 500-1000 900-1600 | 900-1900 |
| 短路瞬时脱扣器(s) 整定电流调节范围kA | 三极 | 4-8、2-4 | 4-8、2-4 | 4-8、2-4 | 4-8、2-4 | 4-8 | 6-12、4-8 |
|  | 四极 | 4-8 2-4 1.5-3 | 4-8 2-4 1.5-3 | 4-8 2-4 1.5-3 | 4-8 2-4 | 4-8 2-4 | 6-12 |
| 短路短延时脱扣器(s) 整定电流调节范围kA | 三极 | 5-8、3-8 | 5-8、3-8 | 5-8、3-8 | 5-8、3-8 | 5-8 | 8-12、5-8 |
|  | 四极 | 5-8 3-8 | 5-8 3-8 | 5-8 3-8 | 5-8 3-8 | 5-8 3-8 | 6-12 |

ME系列万能式断路器过电流脱扣器整定电流调节范围表

| 型号 |  | ME2000 | ME2500 | ME2505 | ME3200 | ME3205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过载长延时脱扣器(b) 整定电流调节范围A | 三极 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1900-2900 | - | - |
|  | 四极 | 1000-2000 | 1000-2000 1500-2500 | 1900-2900 |  |  |
| 短路瞬时脱扣器(s) 整定电流调节范围kA | 三极 | 4-8、6-12 | 4-8、6-12 | 4-8、6-12 | 8-16 | 10-20 |
|  | 四极 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | - | - |
| 短路短延时脱扣器(s) 整定电流调节范围kA | 三极 | 5-8、8-12 | 5-8、8-12 | 5-8、8-12 | 8-16 | 10-20 |
|  | 四极 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | - | - |