初步设计

在工艺包的基础上进行以下设计：

一、初步设计应交出的文件

1. 设计说明

2．带控制点的工艺流程图

3．自控设备汇总表

4．电气设备材料表

5．安装综合材料表

6．初步设计概算

初步设计说明书：

内容：A、设计依据，包括上级机关下达的文件、现有工厂/实验装置的实际生产经验和技术资料、其他专业提供的工艺条件。

B、工厂或车间概况 包括生产任务、主要工序和工艺流程的组成及环境特性，如爆炸危险等级、腐蚀、毒性、抗干扰等。

C、控制方式和自动化水平 说明仪表的选型原则，控制方式确定原则，中央控制室的设置原则

D、控制方案的确定原则 说明全厂和车间动力、能源消耗的经济技术指标即水、电、汽的计量问题；说明工艺参数的检测方法和检测仪表的选型原则；说明自动调节系统及遥控系统的工作原理；说明主要工艺参数的信号报警几传动设备连锁装置的动作原理；说明工艺过程控制系统的设置原则。

E、动力供应 仪表供电 供电等级及来源、供电质量、容量要求、安全供电装置的选择等；仪表供气 供气总量、压力、气源要求及露点温度。若有蒸汽保温时，说明耗气量及压力。

F、安全技术措施

带控制点的工艺流程图

由工艺和仪表共同完成。

自控设备汇总表

按温度、压力、物位、流量、成分、机械、显示、调节、执行、辅助、液动、系统、盘柜、其它的顺序列出。注意：电动单元组合仪表及气动单元组合仪表属较早的仪表，一般新项目设计中基本不再选用。

电气设备材料表

如补偿导线、电缆等，备用材料按统计总量增加5-10%。对仪表专业，此项可置于安装综合材料表内。

安装综合材料表

按有关设计部门的格式制表，总量按统计总量增加10-15%填写。

内容包括：

A、按控制点和调节系统统计的安装材料；

B、仪表盘上的安装材料 （如有盘的话）

C、控制室内、外配管、管架；

D、现场仪表安装及保温材料；

E、加工件折合成原材料统计；

初步设计概算

自空专业提供仪表、材料汇总表及单价，有概算专业进行。

也有小的公司或小工程一般由仪表专业据不同的控制方式按取费比例进行估算。

（待续）