| Q: MY2NJ直流供电的继电器输入线圈是否可以反接? | 问题分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 继电器 | MY | 陈亦劼 |
| A：因为发光二极管+电阻是和线圈并联的，如果正负反接二极管这路是断路，但线圈部还是会有电流得电接点还是正常动作所以继电器会正常动作，但显示灯是不会亮。长期反相使用，会降低线圈的寿命，因此不建议客户一直这样使用。 |  |  |  |