用PLC实现分段液位的控制

在众多生产领域中，经常需要对贮槽、贮罐、水池等容器中的液位进行监控，以往常采用传统的继电器接触控制，使用硬连接电器多，可靠性差，自动化程度不高，目前已有许多企业采用先进控制器对传统接触控制进行改造，大大提高了控制系统的可靠性和自控程度，为企业提供了更可靠的生产保障。本文在此介绍一种采用可编程控制器（PLC）对液位进行监控的一种方法，其电路结构简单，投资少（可利用原有设施改造），监控系统不仅自动化程度高，还具有在线修改功能，灵活性强，适用于多段液位监控场合。

1．控制要求

控制系统可以根据生产的需要将液位分为多段来设定，并分段显示，当液位为最低限时自动启动料泵加液，液位到达设定值时发出声光报警，并停泵；操作人员可通过确认按钮解除音响报警信号，闪烁灯光转平光；系统具有手动/自动两种控制方式，并设有试验功能。

2．PLC选型

目前在国内市场上有从美国、德国、日本等国引进的多种系列PLC，国内也有许多厂家组装、开发数十种PLC，故PLC系列标准不一，功能参差不齐，价格悬殊。在此情况下，PLC的选择应着重考虑PLC的性能价格比，选择可靠性高，功能相当，负载能力合适，经济实惠的PLC。本文介绍以四段液位控制对象为例，据对多种因素的分析比较及监控系统输入、输出点数的要求，选用日本立石（OMRON）公司C20P型PLC。

3．系统硬件配置

为实现液位的手动/自动控制，需要输入口12点，输出口8点，选用C20P 20点I/O单元的PLC，输入光电隔离，输出继电器隔离，负载能力强；液位检测采用干簧管传感器，手动/自动转换、运行/试验转换和液位设定采用双位旋钮，手动启泵、停泵和确认、试验采用常开按钮；输出选用电子音响报警器和24V直流指示灯、继电器。参见图一系统硬件配置图。

输入端      输出端

OMRON  C20P

0000        0500

0001        0501

0002        0502

0003        0503

0004        0504

0005        0505

0006        0506

0007        0507

0008

0009

0010

0011

最低指示灯

较低指示灯

较高指示灯

最高指示灯

电子音响

料泵

自动指示灯

手动指示灯

最低开关

较低开关

较高开关

最高开关

最低位设定

较低位设定

较高位设定

最高位设定

手动/自动

确认

手动启泵

手动停泵

图一   系统硬件配置图

为节省输入口数量，节省投资，本系统运行/试验功能的转换采用了对I/O模块接线的优化，使PLC输入模块中1个输入节点起到2个输入节点的作用，完成PLC工作在两种方式下的I/O功能。参见图二I/O模块接线的优化。

VCC

COM

1

S

3 运行方式

2 试验方式

COM    0000      0001      0002       0003

PLC输入模块

图二   I/O模块接线的优化

系统正常运行时，运行/试验转换旋钮S接通1-3接点，各试验按钮不起作用，液位信号由各干簧管传感器传输给PLC；系统处于试验状态时，S接通1-2接点，各传感器输入信号不起作用，此时可用各试验按钮模拟各段液位信号传输给PLC。两种控制方式下的两个信号共用一个输入节点，成倍提高I/O端口的利用率，节省I/O点数。

4．系统软件设计

4．1  控制程序流程图

是

是

否

是

否

否

是

否

是

启动、清零

液位分段检测

自动控制否？

段指示灯闪烁

确认否？

指示灯转平光

最低液位否？

启泵

到设定值否？

报警音响启动（30S后自停）

停泵

确认否？

报警音响停

指示灯转平光

手动启泵

手动停泵

否

图三   系统流程图

4．2  编程说明

① 本系统为液位的双位控制系统。液位可分四段设定和显示，在最低液位时自动启泵，当液位到达设定值时自动停泵。

② 采用IL/ILC分支指令，通过0008旋钮实现手动/自动两种功能的选择，当0008旋钮闭合时，自动指示灯亮，系统执行IL/ILC分支内程序，完成自动监控；当0008旋钮打开时，手动指示灯亮，系统执行分支外程序，通过0010、0011旋钮实现手动启泵、停泵。

③ 液位由0004~0007旋钮分最低、较低、较高、最高四段设定，系统设置由低到高的优先权，即当多个设定旋钮同时闭合时，低液位设定优先。

④ 采用干簧管检测液位时，当液位到达检测点时其触点闭合，指示灯点亮；液位离开检测点时其触点打开，为保证相应测量段指示灯不立即熄灭及不受液位波动的影响，每段指示灯的控制均采用KEEP保持指令，只有当液位上升或下降到相邻段时指示灯才熄灭。

⑤ 当液位到达检测点时，液位指示灯闪烁，灯光闪烁因子采用内部闪烁内标1902，以1S为周期闪烁；若液位到达设定值时，自动停泵，并设置电子音响报警，报警声设计为响3S停2S，循环30S后自停，或在30S内按0009确认按钮停音响，指示灯传平光。电子音响报警和泵的启停同样考虑液位的波动影响，设计时采用KEEP保持指令和DIFU微分指令联合使用。

⑥ 首次开车时，液位低于或高于最低液位时，需先手动启泵，再切换成自动运行；或先进入试验方式，按最低液位试验按钮启动料泵，再进入自动运行方式。

4．3  PLC梯形图

1008

0008

1008

IL

手动/自动

最低液位

0000

KEEP

1000

1001

较低液位

0001

KEEP

1001

1002

1000

较高液位

0002

KEEP

1002

1003

1001

0003

最高液位

1002

KEEP

1003

最高指示灯

较高指示灯

1902

1003

1004

0503

1902

1002

1004

0502

1902

1001

1004

0501

30S停报警音响

1011

TIM00

#0300

确认

较低指示灯

1000

1010

1000

1003

1002

1001

最低指示灯

1004

1902

0500

1000

0009

1004

1004

确认

TIM00

0009

KEEP

1011

0005

0006

0007

0004

0005

0004

0004

0006

0005

1003

1001

1002

DIFU

1010

低液位优先

0004

电子音响

音响停2S

音响响3S

TIM01

1011

0504

TIM01

TIM02

#0020

TIM02

1011

TIM01

#0030

ILC

1008

1008

手动指示灯

自动指示灯

料泵

停泵

启泵

1008

1008

0010

1010

0011

1008

1008

1000

0010

KEEP

0505

END

0506

0507

图四    PLC梯形图