台达电气供水行业中的应用

机电济南分公司 张景超

摘要：触摸屏的宏程序和PLC的PID指令在供水行业里的运用

      案例来源为山东淄博光明供水实业公司

关键字：PLC  PID  人机界面  宏

在淄博的光明供水实业公司，近一段时间推出了一套以台达为核心的技术产品。

产品是以台达20EX机的PLC为核心，上位机为台的7.5吋人机界面彩屏，下位机为台达F型变频器为中心的技术应用。利用20EX这款PLC的D/A和A/D功能，实现一个半闭环的控制系统，构架如

图1所示：


[image: image1.png]AVLRE 4 PLC €« EAE

3 1
FEAE - AF



                                      图1

从屏里输入所要要求的压力设定值，读取压力表里的现在值。通过计算后，再经过PLC里的PID功能处理后输出一个摸拟信号，通过PLC的D/A通道，将电压为0-10伏的电压信号输送给变频器，给变频以频率给定，以调整变频器的输出。在做PID指令的计算时，为了让PLC的D/A更有效的发挥作用，在压力值达到一个预设值后，再运行PID，使PID指令在一个区间里运算。这样的话，变频器的运动特性就不致于波动太大，让变频发挥一个稳定的变频调速功能。

人机界面的作用是作为一个更直观，更高技术含量的元件出现的。所以人机界面画面的制作中，既要体现出美观，但又要表现出来人机界面的人机互动和实用性上来。在屏里不仅做出基本的操作方式及体现各种输入及输出指标，还要体现产品的生产流程。如图2所示： [image: image2.png]



                           图2

在屏里的做的定时轮换方式的时候，就充分展现我们台达人机界面的宏指令的编程方式，在该产品上用变频器拖动着四个水泵按时间逐次运行或配合运行，所以在主画面里就要做出各种逐次运行及配合运行的动态画面。但由于PLC和屏的通讯时，即时性不是很好，做出的动态画面不是特别的流畅，所以在制作的画面的时候，在屏里运用了宏指令的编程方式。利用状态COLCK宏和状态图显示功能完成各种状态的动画功能。在状态图显示功能里数值单位用BIT方式，将图形的变换时间调整在要求的适当方式，在CLOCK宏里用BIT移动指令，将各个状态用编程体现出来，达到一个动态的供水画面。另外通过屏的宏方式，我们设定定时功功能画面，更加方便的读取时间，以方便用户对产品的定时操作特性。

我们的电气产品在供水行业的应用中我们的优势，同时也有我们的不足，我们要发挥我们电气产品的优越性，屏弃我们产品的不足，台达的电气产品在供水行业里还是有较大的发挥空间的。

参考书目：1、台达PLC编程手册

          2、DOPA系列人机界面应用手册

另附宏程序

[image: image3.png][IF $200
IF $200—
IF $200
IF $200
LABELO

[$110 - 0H W)

[$120 - 0H W)

[$130 - 0H W)

[$100 = 2492498 (OW)
[FOR4,

'THEN GOTO LABELO
‘THEN GOTO LABEL |
THEN GOTO LABEL2
THEN GOTO LABEL 3

$100 = $100 << 1 ©W)

[Detay700)
INEXT
[END
[LABEL 1

$100 = 05 W)

$120 = 05 OW)

[$130 - 0H W)
[$110 = 2492498 (OW)

[FOR 4

$110 = $10 << 1 ©W)

[Detay700)
INEXT
[END
[LABEL2

5100 = 0HL W)

[$110 - 0H W)
[$130 - 0H W)
[$120 - 2492498 (OW)

[FOR3

$120 = $120 << 1 ©W)

[Detay700)
INEXT
[END
[LABEL3

$100 = 05 W)

[$110 - 0H W)
[$120 - 0H W)

[$130 = 2492498 (OW)
[FOR3
[$130-$130 << 1 OW)

[Detsyron)
INEXT
lEND




_1189341685

