鍋爐蒸汽干度測試系統

工藝簡介：

由於地下原油資源比較粘稠，在採集過程中非常不易將原油抽取上來，為方便採集必須將熱蒸汽以一定壓力灌注到地下使原油稀釋，但是蒸汽中的水分又不能高，否則將造成原油品質下降，所以如何控制蒸汽濕度就成爲採油過程中的一個重要步驟；以前主要採用進口的成套系統來控制，現在我們採取用濕度傳感器和熱電偶將濕度和溫度信號採集到台達PLC中，經過嚴密的邏輯運算計算出相關的控制參數，去控制外部水流量和噴油管道上的調節閥，並將鍋爐内的濕度和溫度顯示在HITECH人機界面上。

控制系統元件清單：

台達人機界面：PWS3260-DTN   1台，

台達PLC ：DVP20EX00R       1台，

控制流程圖：


                →　　　　　　　　　→                     →

　　　　　　　　　　　　　↓


PLC在濕度和溫度輸入採集回路上，採取了瞬時累加取平均值的方案，既提高了採集精度又不影響採集速度；在輸出回路採用PID控制輸出，由於蒸汽乾度的變化不易太快，在現場調試時，注意在PID參數的給定上比例參數不能條的太大，積分時間應適中，微分時間可以條的稍大一點。

結束語：

    通過採用台達提供的一體化控制方案，大大降低了控制系統的成本，是原來成本的30%左右；在控制精度上基本達到了油場提出的要求，人機界面與PLC之間採用了RS232通訊方式，提高了系統數據傳輸速度和可靠性，目前已經應用了5個月時間，效果良好。

溫度和濕度傳感器





台達PLC


DVP20EX00R





電器轉換器


0-10V轉0-1.5MPa





台達人機界面


PWS3260-DTN





水流量和噴油調節閥








